中储粮日喀则直属库有限公司

粮食仓储项目MEC除尘系统等设备

采购技术规格书

编制单位：河南工大设计研究院有限公司

2025年5月

目录

技术规格书	1

1总则	1

1.1设计条件	1

1.2技术标准	1

1.3环保和安全要求	2

2设备需求	5

3机械设备一般要求	6

4机械设备技术要求	19

5表面处理和涂漆	46

6检测、调试	49

7工艺设备需求一览表	60

技术规格书

# 1总则

## 1.1设计条件

### 1.1.1 输送的散粮物料

粮食品种：小麦、青稞

粮食特性

容重：用于计算设备处理能力：0.75t/m3

用于计算动力、皮带张拉力和荷载：0.80t/m3

休止角：小麦：29 o～32 o

堆积密度: 0.65～0.80 t/m3

产量：200t/h

### 1.1.2 当地条件

除非在技术规格说明书中另有说明，所有制造的设备应在以下条件下工作：

日喀则地区位于青藏高原西南部，经纬跨度在东经82°00′至90°20′和北纬27°23′至31°49′之间，年平均气温西部亚寒带地区为0℃，东部温带地区为6.0℃左右，年平均日差西部为16℃左右，东部为14℃左右。

## 1.2技术标准

### 1.2.1  除非在技术规格书中另有规定，所有机械、电气、控制设备和相关附属设备和结构的设计、制造、建造、安装、测试、检验和验收要符合由下列机构颁发标准的最新版本要求：

中华人民共和国GB国家标准

JB中国机械部标准

SB粮油加工机械通用技术条件

中国国家测量与测试的JJG标准

ISO国际标准组织标准

IEC国际电工技术委员会标准

粮食浅圆仓设计规范LS8001-2007

《粮食仓库建设标准》  建标 172-2016

《粮油储藏技术规范》  GB/T 29890-2013

《食品安全国家标准 粮食》 GB 2715-2016

《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014

《大气污染物综合排放标准》 GB 16297-1996

《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》 GBZ 2.1-2019

《粉尘防爆安全规程》 GB 15577-2018

《储粮机械通风技术规程》 LS/T 1202-2002

《粮食仓库安全操作规程》 LS/T 1206-2005

《储粮化学药剂管理和使用规范》 LS 1212-2008

《粮食立筒库设计规范》 LS 8001-2007

《港口散粮装卸系统粉尘防爆安全规程》GB 17918-2008

《海港总体设计规范》JTS 165-2013

《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-98

《港口连续装卸设备安全规程》GB13561-2009

《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》GB17440-2008

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009

《粮食浅圆仓设计规范》GB50320-2014

### 1.2.2  也可以接受同相关中国标准相等或更好的ISO或IEC标准。

### 1.2.3  在根据GB17440被划分为10区或11区的区域内使用的电气设备和安装方式应符合该标准要求。

### 1.2.4  承包商提供的货物和服务应尽可能地采用同样的标准。

### 1.2.5  所有计量单位应为ISO公制单位。

### 1.2.6  其余技术未详尽要求按招标文件《中储粮日喀则直属库有限公司粮食仓储项目浅圆仓、平房仓MEC工程技术规格书》要求执行。

## 1.3环保和安全要求

### 1.3.1 概述

除了施工安全规程，职业卫生及安全规程，建筑工业施工安全规范及所有法规机构颁布的适用于中华人民共和国的规定之外，承包人必须采取必要措施保证安全工作条件和安全作业程序。

### 1.3.2 环保标准

1.3.2.1工作场所噪声

承包人所供设备的噪声不得超过以下水平：

（1）任何控制室内，噪声不得超过55分贝

（2）封闭工作区内，噪声不得超过85分贝

（3）在与设备相距50米出测得的噪声不得超过正常夜间噪声水平的50分贝

（4）检测方法应遵照政府颁布的工业企业噪声测量规范（GBJ122－88）

1.3.2.2环境噪声

（1）距工作区1000米外的噪音应符合以下要求：

白天：60分贝

夜间：50分贝

应使用城市环保噪声测量方法（GB3222-82）进行测定。

凡超过噪音标准的设备应增加消音装置。

1.3.2.3粉尘

在所有区域的粉尘应控制在不超过下列数值：

（1）输送设备及各连接部位均应密闭保证粉尘不外泄，输送设备及各连接部位、作业场所的粉尘释放不应高于《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-2014)粉尘防爆区规定；粉尘排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》 GBZ 2.1-2019规定：工作场所空气中粉尘允许浓度不超过8mg/m3，排放空气粉尘浓度不超过120mg/m3。

（2）加强管理，及时清扫散落的粉尘使积灰厚度不超过1毫米，保证工作场所、环境、设备、管道等的清洁卫生，粮仓作业时严禁明火操作，避免粉尘爆炸。

（3）设备均为防爆设备，并至少符合IP55标准，室外至少符合IP65标准。

（4）室外工作区的粉尘密度不得超过以上规定数值，且测量方法应符合《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996与GB/T 16157-1996/XG1-2017）要求。

### 1.3.3 安全要求

1.3.3.1  本合同下的所有工作的实施，无论是正在施工中的还是完工的，均应符合国家或当地环保指定的各项法规。

1.3.3.2  设计载荷和负载组合的计算要符合ISO标准和其他经招标人或招标人代表批准的标准，设计载荷应包括但不限于以下各项：

（1） 静载荷：静载荷应包括所有结构及所有设备、部件、附件和其他被支承的固定件的重量。

（2）活载荷：活载荷应包括所有作用到结构上的瞬时负载，它不应小于：

·粮食载荷：按粮食容重800kg/m3计算

·走道和楼梯负载：按4kN/m2计算；

·扶手：沿扶手上部的水平载荷0.5kN/m2（以扶手最上方算）；

·梯子：按可支承最多人数（包括工具）计算，不少于100kg/人；

·地板：不少于2kN/m2，在皮带机传动装置附近的地面应设计能承受最重的驱动装置或由维修起重葫芦所能吊卸的最重传动设备或组件的重量；

（3）屋面：0.5kPa；

（4）皮带机传动装置：包括按任何部件运动或粮食重量计算出来的线性惯性载荷和旋转惯性载荷，以及可能承受的最大加速度；

（5）冲击载荷：包括粮食运动和设备运动的冲击载荷。

（6）风载荷：参照本技术规格书提供的现场条件。

（7）雪载荷：参照本技术规格书提供的现场条件。

（8）地震载荷：参照本技术规格书第二篇提供的现场条件。

（9）温度载荷：在允许有移动的钢结构设计时，如果一端为滑动移动热膨胀力应以滑动端的垂直载荷的25％取值，在承受垂直载荷端采用低摩擦或润滑轴承处的热膨胀力应以垂直力的20％取值。对于固定支承端，温度载荷要采用结构弹性分析来确定。

（10）溜管载荷：溜管及其支承部件要按假设溜管充满粮食时所承受的荷载进行设计。

（11）输送机皮带的张拉载荷：皮带输送机支承结构设计，尤其是头轮和尾轮以及任何转向轮和重力张紧装置支承结构的设计，应考虑皮带的张拉载荷。

（12）安装载荷：要按适于安装程序的要求来予以考虑。

1.3.3.3  结构设计要考虑在其适用说明中可能承受的负载组合，采用适当的负载系数和强度衰减系数。

1.3.3.4  所有承受振动载荷的结构的设计要考虑到其抗疲劳性。

1.3.3.5  粉尘爆炸预防

（1）应使用中国国标GB50058爆炸危险环境电力装置设计规范的安全规范。

（2）应注意本技术规格书有关泄爆口的要求，且泄爆口应朝向不影响人员安全及设备操作和维护的方向。室内设备泄爆采用无焰泄爆装置，并朝向不影响人员及工作的区域。

（3）承包商应特别注意设备和安装标准要符合粉尘防爆的相关国家标准中对粮食粉尘危险区域技术标准的要求，所有的电气设备和构件（电机、开关、现场装置等）以及安装接线均应符合标准的要求。

（4）所有在粉尘危险区域工作的电气设备（包括电机）都要按照GB17440以及GB50058对20、21、22区的规定进行相应区测试证明，所有设备的测试证明文件要交由招标人代表认可。

（5）在粉尘危险区域内使用的驱动装置和其他设备，应当在最大粉尘覆盖情况下，当环境温度达到规定最高值时能够连续工作，而其表面温度不能高于135℃。

# 2设备需求

### 2.1.1 必须提供的备件和附件

承包商应提供质量保证期内所必须的备件和必须的附件、工具(包括在标准的供货范围内的附件、专用工具和仪表)的清单并标明其规格、单价、用途及制造厂。其费用应包含在投标价中。

### 2.1.2 服务

| 序号 | 服务 |
| --- | --- |
| 1 | 提供施工图详细细化、竣工文件、操作维护手册等技术文件（含光盘） |
| 2 | 机电系统的现场安装指导 |
| 3 | 整个机电系统的调试、检验、试验、校验及验收指导 |
| 4 | 招标方人员技术培训 |
| 5 | 保证期 |
| 6 | 售后服务、设备及配件生产厂家联系电话地址和其他 |

# 3机械设备一般要求

- 3.1    材料和外购件

3.1.1  制造设备的原材料或外购的成品都应采用已取得中国认证的或已得到公认的优质国际产品。所有材料和成品件都应是新的且未经使用、具有出厂检验合格证明书。所有材料和成品件不得有明显锈蚀、瑕疵等缺陷，重要部位的材料，应提供检验报告。制造过程中应进行材料跟踪，以保证专材专用。

3.1.2  所有外购的螺纹连接件包括平垫圈皆应为镀锌件并应符合中国标准。

3.1.3  对于驱动装置和电气元器件等重要设备，承包商应采用国际知名品牌，并应取得业主的认可。

- 3.2    结构与制造

- 3.2.1  一般规定

3.2.1.1  所有设备支撑、维修平台等的钢结构件应采用经设计院、招标人、监理单位三方认可的型钢和碳钢板制造。斗式提升机、单托辊皮带输送机、气垫皮带机应使用热镀锌板材料制作，不能使用热镀锌板材料制作的部件应采用碳钢板制作后进行热浸锌工艺处理，并按照本技术规格书要求的标准进行表面喷涂。

3.2.1.2  密封罩和防护罩应采用冷轧钢制造。

3.2.1.3  由本招标项下提供的所有支撑钢件的装配与安装，在机械设备加速、制动和正常操作荷载下及风力和其他荷载下的振动和变形不得超过可接受的限度。

3.2.1.4  承包商应考虑设备在正常公差内的装配与土建工作的协调。

3.2.1.5  本招标项下提供的所有走道和维修平台应有足够的尺寸，应有足够的强度支撑在维修操作设备时可能放在其上的任何机器。所有输送设备和其它设备的传动机构处应保持不小于600毫米且宜为800mm以上的走道宽度。

3.2.1.6  在大型电动机、减速器部位设置不低于最重驱动部件起重重量的维修安装吊钩。

3.2.1.7  通过过道的架空管路、电缆桥架高度不得低于2.2米。

3.2.1.8  所有无法表面喷涂的背对背的角钢和槽钢的布置都不许使用，除非完全密封焊接或完全密封防腐。

- 3.2.2  装配与制造

3.2.2.1  所有装配的部件，其形状及尺寸应装配准确而不发生扭曲，并考虑搬运、现场拼接和现场焊接等的所有必要的装置。

3.2.2.2  所有材料的切割和剪切应平整，任何可视部分或操作维修人员可能接触的部位应修整平滑，磨平锐边。

3.2.2.3  禁止使用任何有锤伤或其他伤痕的板材或型钢。

3.2.2.4  所有部件应正确标记，保证安装正确定位。

3.2.2.5  所有的螺栓、螺母、垫片和其他紧固件应分类包装并标记。

3.2.2.6  所有部件都要便于吊装和搬运，所有单体重量大于1吨的，要有适用于吊索的吊耳。

3.2.2.7  所有部件和设备的装配应由合格的技术人员按认可的相关的标准和工业认定的方法和公差进行。装配不正确或不适当的零部件应经业主或业主代表同意后由承包商纠正。

3.2.2.8  任何有缺陷或损坏的零部件只有在业主的书面同意下才能进行修理或校正。有损坏的零部件应在业主的指导下进行更换，在运输中或制造方存放时或装配时或在安装之前的任何时候经业主检查发现损坏的零部件更换或维修的全部费用由承包商承担。

3.2.2.9  所有连接至仓内的金属管道或构件，应在其仓外部分作防结露保温，保温长度至少至其第一个闸阀门或封闭构件处（含闸阀门及封闭构件）。

- 3.2.3  公差

3.2.3.1  制造所有零部件的通用技术公差应适合设备的用途。制造件的公差(非组装件)须保证各零部件的精确装配或连接及其适当的性能，使现场安装不需要对零件进行切割、弯曲、强压、重新钻孔或引起相邻部件的错位。

3.2.3.2  螺栓连接的部位应尽可能配钻，以确保法兰及螺栓孔或其他连接面的正确对齐。

3.2.3.3  所有的制造公差应保证设备中相同的零部件具有互换性。

- 3.2.4  螺栓连接

3.2.4.1  除非另有规定或图纸表示，所有不采用高强度摩擦紧固螺栓进行的连接都要采用经热浸锌防腐处理的专用或通用级螺栓、螺母和垫圈，性能等级≥8.8级。

3.2.4.2  整体机械需使用高强度螺栓连接到构筑物上，所有螺栓孔都应模钻而成，并去毛刺。除非业主代表认可，否则冲制孔不准使用。螺栓孔径不得大于螺栓直径2mm。

3.2.4.3  在制造或安装时，不准采用电焊机或火焰切割成孔。在已完成表面防腐的工件上切割时，必须采用冷切割的方法，以免造成防腐层的破坏。

3.2.4.4  螺栓孔的钻制要精确，任何轻微的错位都要铰制更正，不允许对偏移孔进行扩大或变形处理。

3.2.4.5  承包商应提供现场暂时和永久连接所需的所有螺栓、螺母和垫圈。应至少考虑10%的裕量。

3.2.4.6  各螺栓连接最少使用一个平垫圈，但不能多于两个，装在螺栓头和螺母下。

3.2.4.7  所有的螺栓应有足够的长度，在最后拧紧后，螺母之外露出部分应至少2圈螺纹，但不应超过10圈螺纹。

3.2.4.8  承受振动的设备，在所有螺母下应用弹簧垫圈。

3.2.4.9  定位螺栓孔应采用铰孔，装配时螺栓应轻轻打进，孔的公差应符合认可的标准。

3.2.4.10 所有用螺栓连结法兰之前在接触面上须使用经业主认可的密封材料密封。

- 3.2.5  焊接

3.2.5.1  所有焊接应遵照业主认可的公认的标准。

3.2.5.2  所有角焊要连续施焊，除非采用了连续的密封焊接或其他的密封措施，否则暴露在外部自然条件下或腐蚀环境下的部位不准断续焊接。

3.2.5.3  所有的对接焊都应为完全熔透焊接。

3.2.5.4  所有的焊接作业的顺序应减小变形扭曲和减小收缩应力。

3.2.5.5  焊接表面应清除锈皮、水分、熔渣、铁锈、油迹、油漆或其他可能影响焊接质量的异物。

3.2.5.6  受潮的焊条不得使用。

3.2.5.7  所有焊缝都要打磨除去焊渣和表面缺陷，所有焊接溅渣都要清除。

3.2.5.8  在没有业主书面认可下，不允许对有缺陷件进行补焊、填充和堵塞，业主代表有权指示承包商作无损探伤，诸如X射线、伽马射线或磁粉检验，以确定缺陷的程度和决定可否进行修理，上述检验所发生的费用由承包商承担，而且所有检测报告均应提交业主。

- 3.2.6  钢格栅铺面

3.2.6.1  用于过道、楼梯平台和楼梯踏板的钢格栅应为热镀锌矩形格栅，用25mm×5mm的钢条制作，每米30根或相同强度的格栅。楼梯踏板的钢格栅应采用防滑结构。

3.2.6.2  钢格栅的尺寸大小应适合人工搬运并适当标记。格栅的布置应便于安装和可靠就位。

3.2.6.3  楼板应切割和整修以便固定就位时，邻接板的相邻边铁之间的最大水平差不大于5mm，相邻边铁之间的间隙不大于10mm。

3.2.6.4  格栅板应用螺栓或焊接方式固定于图示位置，如果相邻板的中心距不大于750mm，那么要求用螺栓固定板应配备适当数量的夹子和螺钉或制板厂家推荐的螺栓，焊接定位前应在每平方米内用不少于4个临时紧固件固定。

3.2.6.5  所有格板、所有开孔以及格板上用于穿过管道、导管、爬梯和楼梯的口和凹槽应在其全围进行细致修整，使其连续边沿长度至少与负载条钢的尺寸相同，所有边缘格板均应结实地焊接。

3.2.6.6  每块面板的端部须连续支撑在构件上，承包商应提供满足此要求的加强角片。

3.2.6.7  格栅阶梯踏板可以用螺栓或以焊接方式固定到楼梯纵梁上，在纵梁线以下的端板边缘应整齐修整，以使其与纵梁线齐平。

3.2.6.8  除阶梯踏板和过渡平台外，所有钢格栅楼板都要装用镀锌钢丝做的安全网，网眼开口尺寸是1.6mm×1.2mm，钢丝网用定位点焊在主条钢的上面，或采用业主代表批准的其他方法固定。

3.2.6.9  钢格栅铺面需热浸镀锌处理，锌层厚度不低于100μm。

- 3.2.7  钢板铺面

3.2.7.1  用作楼板的钢板应采用最小6mm厚的花纹钢板或业主认可的防滑表面的其他钢板。

3.2.7.2  钢楼板应预制成适于人工搬运的形状和尺寸，并且应作适当标记或贴标签，板的布置应便于安装和固定。

3.2.7.3  非直接支撑在构件上的所有钢板边缘，应根据荷载要求进行加固。

3.2.7.4  除非另有图纸，钢板应采用塞焊固定在支承件上，钢板的中心距不大于400mm，钢板的所有边缘与邻接板或不连续边的支撑之间应采取连续性密封焊接。承包商应为塞焊钻孔并制造板材，使其在安装定位时相邻板之间的缝隙不超过5mm。

- 3.2.8  扶手和踢脚板

3.2.8.1  承包商应就提供扶手和踢脚板的布置图制作施工详图，交由业主代表批准，制作详图应显示支柱以及它们与其支承件连接的布置情况、踢脚板和扶手的范围、顶部扶手和中间扶手之间闭合弯曲部分的位置、特殊弯曲部分的位置和固定踢脚板方法。特殊弯曲部分的定义是在扶手中心线上半径小于125mm的弯曲部分。

3.2.8.2  顶部扶手应沿全长连续，每段楼梯扶手顶部和底部的间距应予特别注意，不允许出现支柱中心线的不必要的突然性偏位。

3.2.8.3  除非另有规定或认可，扶手和踢脚板的装配应符合下列要求：

（1）支柱：42mm外径×3.2mm厚的钢管----最大中心间距为1000mm；

（2）上扶手：42mm外径×3.2mm厚的钢管----中心线高于楼面1250mm；

（3）中护栏：33mm外径×3.2mm厚的钢管----中心线高于楼面550mm；

（4）踢脚板：100×4mm平板----板底边距楼面高度10mm。

3.2.8.4  所有的支柱、扶杆和踢脚板都应热镀锌。扶手支柱与支撑附件之间的螺栓连接应用不小于M12的螺栓。

3.2.8.5  在可能的情况下，上述组件尽量先按要求分别制造成型并留有适当调节裕量，整体热镀锌后再运往现场由钢结构人员装配。

- 3.2.9  楼梯

3.2.9.1  楼梯尺寸和布置在承包商提供的图纸上应有详细说明。

3.2.9.2  楼梯应按认可的现行国家标准进行设计和制造。

3.2.9.3  除非另有其他认可，楼梯倾斜度不应超过45°，宽度不小于900mm。

3.2.9.4  踏板应用防滑结构的热镀锌矩形格栅，用32mm×3mm的钢条制作，每米30根或相同强度的格栅，最大踏板口间距离为200mm。

- 3.2.10  爬梯

3.2.10.1 除非另有说明或图纸要求，爬梯在纵梁间的宽度为450mm，横档直径应为20mm，横档中心距应为250mm至300mm。

3.2.10.2 如果空间容许，所有爬梯的固定坡度应与垂直方向呈15度角。固定托架应固定在纵梁上以满足坡度要求。从地面或楼梯平台至爬梯横档的距离，在楼梯顶部应为300mm，在梯底部可为接近300mm，自爬梯顶部纵梁一般延伸到超过过渡平台上直至扶手高度，然后折回固定于平台。

- 3.2.11  设备平台及支架结构

3.2.11.1 本招标文件图样所示或其他有必要提供设备平台或支架的场合均应提供设备平台或支架。设备平台及支架结构总体上应符合本技术规格书中的设备对钢结构组件、安全和通道的要求。

3.2.11.2 保证安全通行至安装在塔式结构中的设备，以便于维修保养的通道平台必须提供。顶部平台应有足够的高度以保证所用提升机头和驱动装置的安装。

3.2.11.3 设备支架结构的基础如无特别指明应由其他合同商建造。承包商应提出基础承载、连接要求和通道布置以及所有塔式结构等的细节要求供业主认可。

3.2.11.4 操作平台、塔式结构、输送机栈桥和其他与土建工程有联系的支架结构的柱载荷、连接要求和通道布置和所有结构细节要求等均应提交业主供认可。

- 3.2.12  镀锌

3.2.12.1 钢件应达到热浸镀锌工艺批准的标准，热浸镀锌亦可用于其它钢件，以代替别处规定的保护涂漆方法。

3.2.12.2 在镀锌过程中应注意避免引起钢件的变形和脆裂，所有钢件在送往镀锌车间之前都应清除焊渣和毛刺，在镀锌之前应除去钢件表面上所有油迹，油漆和其它有害杂物。

3.2.12.3 承包商应根据热浸镀分包商指定的位置并经业主认可，提供在镀锌过程便于搬运、通风和排水的孔洞和/或吊柄。在清理和镀锌时，所有零部件在搬运时应避免机械损伤并减小变形。

3.2.12.4 镀好的镀层应连续，尽可能光滑均布，不得使最后使用的零部件有任何的缺陷。镀锌层厚度应达到80μm及以上。

3.2.12.5 镀锌件应在干燥、良好通风的条件下运输和贮藏，防止受潮生锈。

3.2.12.6 所有热浸镀锌应由认可的镀锌的专业人员完成。

- 3.3    标准部件

3.3.1  轴承

3.3.1.1  除另作规定的情况外，所有的轴承都应采用公制标准的滚动轴承。

3.3.1.2  所有一般用途轴承的选定应依据在正常维修和润滑条件下最小使用寿命为30，000小时进行设计。

3.3.1.3  电动机、联轴器、减速器、风机所使用的轴承的选定应依据在正常维修和润滑条件下最小使用寿命为50，000小时进行设计。

3.3.1.4  轴承的安装应依据轴承制造商的技术要求。

3.3.1.5  轴承座的轴端应采用迷宫密封或其它认可的形式密封以防灰尘和污物的进入。

3.3.1.6  轴承和轴承座应装配迷宫型密封以适合在规定的环境温度范围内在粉尘的大气中运行。

3.3.1.7  装配组件中的所有轴承座都应按轴承制造厂的推荐填注正确数量和正确型号的油脂以适合工作条件。

3.3.1.8  除非另有规定，否则所有的轴座和轴承座都应在对中后对轴承座各端的调节螺钉进行正确的定位。调节螺钉都应配有锁紧螺母。

3.3.1.9  承包商应根据实际在装配轴承时确保安装档圈和锁套。

3.3.2  轴类

3.3.2.1  除非另有说明或经业主认可，否则所有直径大于50mm的轴都应使用锻钢。轴要整体机加工，轴承下的轴面光洁度应达到轴承制造商规定的等级。

3.3.2.2  减速器，联轴器和轴承等设备或零部件应按照制造厂推荐的公差安装在轴上。

3.3.2.3  应依据工作级别并考虑在恶劣条件下扭曲和弯曲的受力进行轴的设计计算。

3.3.2.4  在轴的直径变化处，设计制造时应考虑将应力集中减少到最低的程度。如果有轴肩，要尽可能光滑过度。并应按实际给出尽可能大的倒角半径。

3.3.2.5  任何非转轴都应为光轴以便于拆卸。在其各端要设置档板，用螺栓联接到轴承上。

3.3.2.6  按强度进行轴的设计时，应根据相关的标准和外载荷的形式对轴的计算弯矩和扭矩乘以载荷系数。

3.3.2.7  轴的弯曲变形不应超过轴承中心距的1/1500。

3.3.3  驱动装置

3.3.3.1  驱动装置应确保在满载条件下能正常平稳启（制）动。

3.3.3.2  驱动装置尽可能为标准型，并且其构件在整套设备内应具有互换性。

3.3.3.4  驱动装置在安装和调整后，必须用螺栓固定在各自的底座上。

3.3.3.5  每个驱动装置的底座应焊有合适的起吊环，吊环位置应能保证在起吊时底座保持平衡，安装的重量应清晰永久地标注在驱动装置底座上。

3.3.4  电动机

3.3.4.1  采用YFB系列防粉尘爆炸型鼠笼型电动机，该电动机应符合GB17440-2008粮食粉尘爆炸性危险区域划分21区的规定，外壳类别DIPA21T4。室内安装外壳防护等级不低于IP54，室外安装外壳防护等级不低于IP65。

3.3.4.2  电动机在额定负荷工作时，至少能每小时均匀起动10次，且能3次连续启动。

3.3.4.3  电机的所有外露部分应用认可的和适宜的加强的金属防护网保护。

3.3.4.4  所有的电机都应安有起吊螺栓，电机起吊螺栓孔不应穿透电机机壳使定子的铁芯片暴露。

3.3.5  减速器

3.3.5.1  减速器的选择要依据制造厂的额定功率和输出速度的推荐值，需考虑不小于1.5的储备系数及可能遇到的极端运行条件。采用的减速器应得到业主的许可。

3.3.5.2  减速器在粉尘危险区（以下相同）时，表面最高温度在最大载荷、最高规定的环境温度连续工作并有尽可能多的粉尘覆盖时不应超过85C。不许采用外部冷却。减速器的热能力应等于或大于电动机功率。

3.3.5.3  若使用轴装式减速器，要将制动力臂布置在任何时间时都呈受拉状态。

3.3.5.4  所有减速器都要采用内部喷射或强制润滑，而且要使润滑剂能够达到齿轮、轴承和密封件等所有运转部件。

3.3.5.5  减速器要完全有效地密封，不能使润滑剂从任何接缝和密封部件渗漏。

3.3.5.6  油封要能够承受减速器内由于通风堵塞或温度变化而产生的压力变化。

3.3.5.7  各减速器都应配置一个油位塞。

3.3.5.8  各减速器都要配置磁性排放塞，用于吸取油中铁质颗粒。

3.3.5.9  所有减速器都要装有透气孔，其结构能防外部杂质和水份的进入。当减速器内填注了足够数量的油料时，油料不应从透气孔排出。

3.3.5.10 减速器要有标签，显示输入速度、输出速度、速比率和额定功率。

3.3.5.11 减速器箱体的底座面要进行机加工，适宜螺栓连接在底座上。

3.3.6    联轴器

3.3.6.1   驱动装置电机功率在18kW及以上时应采用蛇形弹簧联轴器并配装永磁涡流耦合器或液力耦合器。驱动装置电机功率等于或小于15kW的轴应用橡胶轴套型或经业主认可的其它种型式的联轴器。

3.3.6.2  所有联轴器的选定都应使服务系数不小于1.5倍的电动机功率。

3.3.6.3  所有液力耦合器都应是限矩型的，配置可熔液体排放塞。液力联轴器和可熔塞的设定应以联轴器的任何外表面的最高温度，在机器处于最高环境温度中，以最大负荷连续运行时，不超过125℃为准。

3.3.6.4  液力耦合器要按照制造厂的规定或推荐，加注液体以适应其工作。在正常运行时，不准有液体的泄漏。

3.3.6.5永磁涡流耦合器除应满足JBT 13300-2017 《永磁涡流电机耦合器技术条件》以及相应国家制造、安装、材料实验等规范及标准外，尚宜满足或高于以下要求：

转速范围：0～3000r/min；适配电机功率：4.0～3000KW；转矩范围：40～24650N·m； 工作温度范围：-40～100℃；传递效率：97～99%；气隙调节范围：3mm～40mm；滑差：1～4%；安装精度：<1 mm；节能效率：≥20%。

3.3.6.6  耦合器应有最小维修系数1.0，依据电动机功率的额定值并且要适用于双向转动。

3.3.6.7  所有联轴器的选定和安装都应根据制造厂的推荐。

3.3.6.8  调试前，所有联轴器的对中都应符合制造厂的规定公差。结束检验和调试之前，联轴器的对中应重新检查，如果需要的话，应将它们重新调整到制造厂的公差范围内。

3.3.7  润滑

3.3.7.1  承包商应负责在提供所有装置包装前，正确加注油或润滑脂，并在设备安装完成后，为这些设备加注油或润滑脂。此要求适用于所有电机、减速箱、联轴器、轴承、链条、钢丝绳滑轮等。

3.3.7.2  所有的外部轴承应装油嘴。驱动部件上的油嘴应为标准工业型，驱动装置运行时，应能为驱动部件提供方便的加油和润滑。可在必要处用延长的油嘴或油管来满足这要求。油嘴的位置应能使加注的新油贯穿整个轴承。

3.3.7.3  承包商应为每台设备提供一份完整的润滑使用明细表，包括根据制造商建议在现场的气候条件下和粉尘条件下设备的每个部位使用不同的等级的润滑剂和使用系数。

3.3.8  耐磨衬板

3.3.8.1  除非业主另外认可，应在所有的溜管和阀门及任何可能受谷物磨损或冲击处装有厚度至少为10mm的高密度聚乙烯板或厚度至少为5mm的锰钢板(42MnV7)。

3.3.8.2  聚乙烯或其它非金属耐磨衬板应有抗静电性能和缓解粮食对溜管的摩擦磨损性能，应能保证溜管大小和坡度下所要求的流量。

3.3.8.3  溜管两侧边的耐磨衬板高度应至少为溜管侧板净高度的2/3。侧衬板应用双排螺栓固定。

3.3.8.4  所有的耐磨衬板应易于更换，用于溜管的聚乙烯衬板需用金属衬底，至少应每隔200mm的间距用螺栓固定。

3.3.8.5  为了便于处理和更换，单个衬板的重量应尽可能不超过20kg。

3.3.8.6  耐磨衬板应用M8的带聚乙烯包头的沉头螺钉或包胶防松螺栓固定，衬板孔也应为沉头孔，孔深应使当螺钉拧紧时，衬板表面不发生变形。

3.3.8.7  侧面耐磨衬板可用沉头螺钉或无沉头锥孔的防松螺栓或耐磨衬板镗孔固定。

3.3.8.8  侧面耐磨衬板的顶端与溜管的连接处应采用认可的密封剂进行密封，防止谷物或灰尘停流在衬板和溜管之间。

3.3.8.9  在阀门内采用聚乙烯板时，在不适于用螺栓固定的地方耐磨衬板应用衬板制造商认可的粘接剂进行粘合。

3.3.8.10 应遵守所有生产商对于此类粘合固定的建议。

3.3.9  密封剂

3.3.9.1  本合同下提供的用于连接和法兰密封用的密封剂应为经认可的、适用于粘接金属表面的中性树脂型硅粘密封剂。密封剂不应含有或挥发出任何有腐蚀或有毒的物质或沉渣。

3.3.9.2  承包商提供的量应足够用于现场安装时溜管、阀门和输送机所有连接处的有效密封。

3.3.10  铰盘

3.3.10.1  铰盘框架应为坚实的全钢焊接结构，且在加工前应消除应力。

3.3.10.2  铰盘卷筒和焊接件应进行100%的X射线检查，在无法做X射线检查时，应做100%的超声检查。

3.3.10.3  铰盘卷筒在机加工前应消除应力。

3.3.10.4  铰盘卷筒应装在轴承座用螺栓固定在底座上的固定轴上的调心滚珠轴承上，两端的轴承座在最后安装到底座后镗轴承孔。

3.3.10.5  卷筒的沟槽应适合于所用钢丝绳的盘卷。

3.3.10.6  当钢丝绳完全缠绕在卷筒上时，卷筒上的钢丝绳不应超过一层。

3.3.10.7  尺寸、长度、直径、开槽以及固定应符合认可的相关标准。

3.3.11  钢丝绳

3.3.11.1  钢丝绳至少应由100根镀锌钢丝组成。

3.3.11.2  钢丝绳的断裂拉力应至少是工作拉力的7倍。

3.3.11.3  钢丝绳从滑轮和卷筒上绳槽的方向的夹角应不大于5°。

3.3.11.4  钢丝绳在供货前应对绳芯和外股进行适当的保护处理，能持久保护防止腐蚀。

3.3.11.5  所有钢丝绳的端部应缠紧和夹紧，保证钢丝绳不松散。

3.3.11.6  钢丝绳配件及附件要适当地设计，并同钢丝绳具有相同的抗拉强度，每部分附件都要具有符合相关标准的强度和安全系数。对这些附件要求提供质量检验证明，包括测试强度、断裂强度和其他相关数据。承包商或供应商需以额定荷载对附件进行两次承载测试。

3.3.12  滑轮

3.3.12.1  所有直径大于200mm的滑轮或承载钢丝绳直径大于12mm的滑轮应用铸钢制造且用双列滚子轴承支承在一固定的钢销上转动。小的滑轮应用深槽球轴承或滚子轴承固定。

3.3.12.2  滑轮直径至少为所携钢丝绳直径的25倍。

3.3.12.3  所有承载钢丝绳直径大于12mm的滑轮应带有密封深沟球轴承。

3.3.12.4  所有的滑轮轴承都应密封保护防止异物进入。

3.3.12.5  所有的滑轮沟槽应为完全机加工，不得有任何气眼或铸造缺陷。

3.3.12.6  所有的滑轮都应有钢丝绳承盘保护装置，防止钢丝绳可能从轮槽滑落。

3.3.12.4  滑轮沟槽应准确机制，直径统一，表面磨光。沟槽深度轮廓应符合认可的相关标准。沟槽表面硬度不小于HB320。

3.3.13  防护装置

3.3.13.1  应根据认可的标准给所有的运动部件提供防护装置。

3.3.13.2  所有的防护装置应用认可的固定方法固定在需要的位置，且须使用工具才能将它们移动。

3.3.13.2  防护装置应为可移式，维护方便，且在合适之处或业主要求之处安设检查口，用于设备在防护时的目视检查。

3.3.13.3  防护罩的设置应易于拆卸和更换，而不需拆卸任何其他构件。为安全起见，不得  使用翼形螺母。

3.3.14  检查和维修门

3.3.14.1  应在要求对设备部件进行日常检查和维护及业主另外要求之处的所有地方安设检查和维修门。

3.3.14.2  每条输送机的盖罩上每个仓的进（出）口之前要有一个可打开的观察门，以便观察粮流可输送带运行情况。每个仓顶风管气密蝶阀处要开一个可打开的观察门，以便观察阀门的密封情况，每个入仓闸门上溜管开一个可打开的观察门，便于检查入仓粮食状态及气密闸门密封情况。全密闭皮带机要在机壳上间隔一定距离开设便于观察皮带状态和积灰清理的检查口。

3.3.14.3  检修门的大小和位置应能看到被检查设备的全部情况，在业主要求之处，检修门应便于设备的清理、润滑或张紧调节等。

3.3.14.4  检修门的一侧应铰链连接，当开启时能稳定承受自重，或有另外方法使之开启时能锁定，不对检修人员构成危险。

3.3.14.5  检修门应装在框架上，且装有垫片或其他密封装置，当关闭时应不受天气影响和防尘，检修门应装有认可的锁紧机械装置，可通过调节保证关闭时能与框架可靠密封。

3.3.14.6  检修门的最小尺寸应为400mm×300mm，室外做防水处置。。

3.3.15  泄爆口

3.3.15.1  在能产生易爆炸危险性的粮食粉尘浓度的所有粮食搬运设备上都应设置泄爆口，它们包括但不限于所有的输送机、清理筛及除尘器机壳。

3.3.15.2  泄爆口的设计和安装应符合认可的国际标准或中国标准。

3.3.15.3  任何设备上需泄爆的表面积应是，每8m3Error: Reference source not found设备体积设置不少于1m2Error: Reference source not found的泄爆面积。卧式和插入式除尘器等体积较小易爆设备也应按照相应规范设置泄爆口。

3.3.15.3  泄爆口应由认可的低惯量轻质材料做成，应在压力不大于1.5kPa，时间不多于1毫秒内完全释放。

3.3.15.4  在建筑物或结构物内的泄爆口宜装有管道，它应有足够的强度承受作用于它的最大爆炸压力，并能将爆炸压力波安全地导出大气。

3.3.15.5  露在大气的泄爆口的设计应防止雨水进入设备中，其材料应能承受低温，阳光的紫外线照射及其它环境条件的作用。

3.3.15.6  泄爆口的细部设计应使粉尘和其它物体不能聚集在上面或其内表面的周围。

# 4机械设备技术要求

- 4.1  对设计性能的一般要求

4.1.1   本招标项下的设备应能在现场的温度范围和外部条件下作业。

4.1.2   所有的输送、清理、计量等设备应能在规定的作业能力下连续工作，并能至少连续5分钟在高于作业能力10%的条件下工作而不发生溢料现象（所有输送设备生产能力按大豆计）。

4.1.3   除非另有规定，所有的输送设备应能在满载的情况下启动。

4.1.4   满载条件下，输送设备的电动机应能每小时至少启动10次，自耦降压启动的电动机应为每小时至少启动6次，并应能在任何时间连续满载启动3次。

4.1.5   所有的输送设备应有位置合适的可关闭的门或在粮食进出口有人工取样口。取样口的大小应足够使手工取样器或本合同中提供的类似设备能收集有代表性的粮食样品。

4.1.6  所有的粮食输送处理设备应满足本规格书中规定的粮食破碎率增加的限制要求。

4.1.7  粮食处理设备的所有固定的内表面，包括突出部应呈倾斜面以使粮食能完全自卸。

4.1.8   任何溜管或表面(不含料斗)在粮食重力自流时，设计的最小坡度(以水平面为基准)为：若粮流带有初速度时，不应小于35度；其他情况下，不应小于37度。对料斗而言，应特别注意保证料斗(如矩形料斗)两坡面之间的交线的最小坡角为40度。

4.1.9   灰尘和粮食的沉积会增加虫害的蔓延，并增加火灾和粉尘爆炸的潜在危险，设备的设计和制造应能防止灰尘和粮食在设备内部或外部的沉积或把沉积减至最小程度。

4.1.10  输送设备、溜管、管网或料斗的所有内表面应设计和制造成没有凸出物和突缘，接头的内表面要密封焊或用硅胶密封剂密封。

4.1.11  设备、溜管及风管等应有防静电接地措施，且溜管、风管、熏蒸、空压及氮气管道等法兰连接处应设置防静电跨接，具体由设备供应商根据现场情况布置，并符合国家相应规定要求。

4.1.12  粮食输送设备和支承结构的外表面不应有隐蔽的或人员不能触及的积粮尘的凹陷处，易积尘处要设置盖板或用招标人代表认可的方法封闭。

4.1.13  通过现场操作箱上的“本地/远程”选择开关设置，所有设备可以本地操作，也可以由中央自动控制系统远程操作。

4.1.14  为保证设备安全运行而配置的检测开关和保护装置由承包商根据设计要求统一安装，所有信号采用无源触点，并留有备用触点，保护装置和检测元件电源采用直流DC24V。

4.1.15 所有大于4KW(含)的电动机两端轴承需设置外部注油孔。

4.1.16 正常维护情况下，设备应能满足产量等性能要求，使用者应按设备要求对设备进行定时维护和保养。

4.1.17 设备的张紧、除铁等外露部分，设备商均应在核实现场情况后，制作将外露部分整体封闭的防护罩，以达到安全及抑尘作用。

4.1.18 长皮带等输送设备中间处加设人行过梯，间距不大于50m。

4.1.19 本项目图纸及清单中涉及的系统和设备、材料等按后续具体设备及响应表要求。

- 4.2  粉尘控制系统

4.2.1   一般要求

4.2.1.1   应按设计要求对需吸风除尘的设备和装卸点安装除尘设备，以防粉尘逸出。

4.2.1.2   应当在适当的位置（进行粉尘泄漏的控制。空气中粉尘浓度不应超过本技术规格书中其他章节的有关规定。

4.2.1.3   粉尘控制系统的各个风网相互独立，互不影响，因此在整个粮食处理系统中，每个独立的除尘风网仅专门处理与其相关联部分。

4.2.1.4   粉尘控制系统的现场控制箱应包含在本招标供货范围中。

4.2.1.5   粉尘控制系统应满足中央自动控制系统对其进行远程监视和就地控制的要求。中央自动控制系统通过硬线I/O提供对除尘器风机和关风器控制以及除尘风网气动阀门的控制，并采集除尘器风机和关风器的运行、故障等工作状态（无源触点）。

4.2.1.6   粉尘控制系统的施工验收应符合GB50234-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》的要求。

4.2.1.7 灰杂管直径不应小于300，采用无缝管，回灰应根据工艺设备运行返回给就近工艺设备上，或进入灰杂箱，详见图纸。

4.2.2   粉尘特性

在设计粉尘输送设备和储存仓计算容积时粉尘密度取200kg/mError: Reference source not found。

计算重量和动力时，粉尘密度为250kg/mError: Reference source not found。

4.2.3   粉尘控制系统组成

每个粉尘控制系统应由以下主要部分组成：

（1）吸尘点

（2）除尘管网

（3）带关风器和卸灰装置的脉冲布袋除尘器

（4）离心通风机

（5）消音器

（6）灰尘输送绞龙（如果需要）

（7）灰箱（如果需要）

4.2.4   吸尘点

4.2.4.1   应在所有位于粮流上部设有吸尘点的地方安装吸尘罩（吸尘点距离卸料点净尺寸约500mm），且其风速足以保证吸走产生的粉尘；吸尘罩的钢板厚度为2.0mm。

4.2.4.2   吸风罩与相应的风管直管段用锥形过渡段连接，应装有大小对应的标准法兰同它连接。吸风罩附近的风管应设有手动调节阀并应根据工艺设备运行要求设置电动关闭阀来合理切换使用此吸尘罩（不切换不设置电动关闭阀）。

4.2.4.3   任何吸风罩在同设备连接处的吸尘点的横截面积需保证“吸点风速”不大于4m/s，罩面平均风速以2m/s为宜。吸点速度为吸尘罩的风量除以吸尘点与设备连接处的横截面积。

4.2.4.4   吸尘点与管道的过渡区应设计成过渡角在90°～120°之间。

4.2.5   风管

4.2.5.1   含尘空气须通过风管进入集尘器，风管材料厚度不得低于以下要求，且室外风管厚度相应提高一个档次：：

| 风管直径D（mm） | 风管壁厚（mm） |
| --- | --- |
| ≤200 | 2.0 |
| 200＜D≤450 | 3.0 |
| 450＜D≤630 | 3.0 |
| 630＜D≤1000 | 4.0 |
| 1000＜D≤1250 | 4.0 |
| 吸尘罩 | 2.5 |

4.2.5.2   风管应为圆形截面，风机排气管可以是其它合理形状。

4.2.5.3   所有风管安装应保证所有法兰或/和挠性连接处的接地的连续性，分段风管的各法兰间带桥架跨接线，以防止静电的聚积。

4.2.5.4   所有水平和垂直的风管，必须设置支、吊或托架，其结构形式参照19K112，根据现场安装条件合理选用，保证牢固可靠。水平风管支吊架最大间距不超过3m，垂直风管之间最大间距不超过4m，支架应能支撑完全装满粉尘的风管。

4.2.5.5   风管中的风速应不小于20m/s，除尘器后的风管风速以不超过15m/s为宜；所有风管的内径都应为5mm的倍数。

4.2.5.6  风管90度弯头直径小于等于450mm的由5节焊接制作，大于450mm由7节焊接制作，其它角度按比例确定。含尘风管弯头中心线曲率半径R应不小于如下要求：

| 风管直径D（mm） | 弯头中心线曲率半径R（mm） |
| --- | --- |
| D≤250 | R≥2D |
| 250＜D≤400 | R=1.5D |
| D≥400 | R=D |

4.2.5.7   所有风管用法兰连接，法兰采用扁钢制作，法兰厚不小于5mm；风管法兰间密封垫为厚度5mm的单面胶，各种尺寸风管的连接标准化，所用螺栓为直径不小于M8镀锌螺栓。槽孔连接不允许使用。室外风管应在螺栓接连接以前将密封剂涂在表面。

4.2.5.8   直风管每段长度不大于3m。

4.2.5.9   每一支管应从过渡管的较大端不超过50mm处进入主管， 建议进入角度不大于30°。

4.2.5.10  在风管穿过室内的楼面或墙面处，承包商应提供加工好的钢盖板盖住风管和楼面或墙面之间的洞孔，在穿过屋顶或外墙面处应由承包商提供和安装防风雨薄盖板。

4.2.5.11  风管和顶壁、墙壁、支柱或楼面之间的间隙应不小于100mm。

4.2.5.12  在每一段长度大于3m的水平风管均需设置清灰门，且清灰门间距不大于6米，垂直管道每一层间设置1观察门。

4.2.6   布袋除尘器

4.2.6.1   布袋除尘器应用于收集粮食输送过程的粉尘。

4.2.6.2   布袋除尘器应有必要的完整的支撑结构和基础。

4.2.6.3   每一布袋粉尘控制系统应由以下部分组成：

（1）密闭在适于室外安装的防尘防风雨的金属壳体内的过滤式布袋脉冲除尘器部件组成的一个系统（含符合安全要求的维修爬梯及平台）

（2）布袋自动喷吹清理机构

（3）置于脉冲除尘器（过滤后）空气一侧的吸式离心风机（含消音器）

（4）脉冲除尘器下面的锥形集尘斗或清灰刮板结构（不低于四片刮板互相支撑）

（5）关风器（及螺旋输送机，如需要处）

（6）脉冲控制仪（配粉尘防爆控制箱体）

（7）一个24伏5A直流电源，向除尘器温度、压差监测系统供电。

4.2.6.4   布袋除尘器应采用高压脉冲清灰，压力为0.4~0.6MPa。压缩空气由空压系统提供，承包商应提供每台除尘器的压缩空气用量。

4.2.6.5   布袋除尘器结构合理，并设有检修门，方便设备检修和布袋更换。除尘器应具有高压反吹式清理系统，脉冲阀喷吹用的压缩空气由空压系统提供，但每套脉冲除尘器的气源进气口应配备SMC进口品牌气动二联件（调压阀及过滤器）。

4.2.6.6   布袋除尘器的高压脉冲清灰应由除尘器自备的控制仪控制，脉冲启动由控制器程序设定，而布袋的清灰效果取决于脉冲长度和脉冲平均压力。

（1）决定脉冲启动的布袋内外压力差应可调。

（2）脉冲长度应可调。

（3）布袋除尘器自身的压缩空气罐应有足够的容量，以保证脉冲有足够大的平均压力。

（4）承包商应在控制器中设定布袋内外压力差的上限值和下限值。当达到上限值时，说明布袋发生堵塞；当达到下限值时，说明布袋发生破损。在上述情况发生时，控制仪应向中控室发出故障信号，并在现场声光报警。

（5）除尘器应具有设置停机后10分钟内反吹的能力。

（6）除尘器还应设置内部测温报警装置，通过控制器向中控室发出信号，并现场声光报警。

4.2.6.7   布袋除尘器上的所有电器设备应符合GB17440中“防尘阻燃”的DIP标准。所有设备的电缆应接在粉尘防爆接线盒内，脉冲阀线圈均采用粉尘防爆型。

4.2.6.8   承包商应按规范设计除尘器泄爆面积。泄爆孔应能释放任何大于10kPa的内部压力。泄爆孔应为气密型且适合于泄爆目的认可的型式。在使用轻质稳定的UV（紫外线）塑料膜时，可用轻质钢丝网支承以减小系统运行时产生的负压对膜盖的应力。泄爆口安装时，不应正对人行通道和设备。脉冲除尘器安装在室内时，泄爆口应按照相关规范通过管道引至室外或安装无焰卸爆。

4.2.6.9   布袋应有高的集尘效率，涨圈式结构制成，且风量和滤布面积的比率(升/秒/米Error: Reference source not found)不超过25：1，具体可根据工艺设计确定。过滤风量/滤布面积比率是在“有效过滤面积”的基础上决定的。有效过滤面积是指在清理循环时，可用于集尘的面积。布袋应适合于在本技术规格书相应部分规定的外部温度范围内工作。

4.2.6.10  布袋应用防油拒水抗静电阻燃材料制造，当在纤维表面任何间距2m的两点间测量时电阻小于1欧姆。部件应支撑在直径不小于113mm的硬笼骨钢丝框架上。硬笼骨钢丝框架应同除尘器的壳体相连，保持装置在工作时始终连续接地。除尘器的任何部件与接地点的电阻不得超过1欧姆。承包商应在安装布袋的框架上提供接地柱。

4.2.6.11  布袋上所有的纵缝应采用高温热熔缝合，横缝为双线型缝线，足以承受布袋在现场各种外部条件下布袋清理产生的振动力，不允许采用弹簧挂勾式布袋。

4.2.6.12  布袋除尘器下的集尘斗应作成灰尘在内部任何处均不结拱的形式。斗上应设置一尺寸足够大、位置合适能清理可能产生堵塞的检修门。这些板的内表面应与斗内表面相平，使斗内部没有任何突出面。开口尺寸最小为300mm×300mm，检修门应用六角螺母拧在焊斗表面上的螺柱上固定，斗斜面与水平面倾斜角不小于70Error: Reference source not found，斗的所有内表面应涂上低摩擦高光泽搪瓷以有助于物料流动。除尘器选用平刮板灰斗形式的，清灰刮板机构应采取措施在金属刮板上增设非金属包板或聚胺脂板，防止金属刮板与除尘器底板直接接触。

4.2.6.13  除尘器的出灰口应为标称250mm×250mm的卸料口，其尺寸与配套的关风器正确吻合，在两者的法兰连接处应无任何突出部分。

4.2.6.14  应在除尘器的所有部件的必要处提供维修的梯子、扶手和平台。

4.2.7   关风器

4.2.7.1   每个除尘器出灰口处都应装有隔爆型关风器，粉尘防爆电机，耐爆性：﹥1.0MPa。

4.2.7.2   每台关风器都应由支承在耐磨轴承上的机加工的转子组成，采用轴承外置式结构。

4.2.7.3   关风器的端盖应用螺栓连接。

4.2.7.4   关风器的机体应由QT球墨铸铁整体铸造。

4.2.7.5   关风器应由减速电机驱动，并配有可由人工摇动的手柄。

4.2.7.6   每台关风器的转速应能保证它的容量至少是设计粉尘荷载的300%。关风器的转子至少应有6个叶片，厚度不低于1cm。

4.2.7.7   关风器的进出口应光滑，防止所处理的物料结拱，采用高精度无端面防卡堵型，进料口带清扫装置。。

4.2.7.8   关风器的端盖应能方便拆卸，便于清理堵料。

4.2.8   风机

4.2.8.1   所有的风机应能在所要求的风量和压力下连续运转，同时要考虑到所有的风管漏风损失，集尘器所引起的压降及任何消声设备或其他附属设备引起的风量损失。

4.2.8.2   风机应能在设计风量和压力条件下连续24小时有效地工作。

4.2.8.3   风机应为离心式通风机，采用直联或业主认可的其他传动方式。风机及驱动装置应装在有减振器和护罩的钢底座上。还应提供底座与楼面接地柱的接地线。

4.2.8.4   离心风机与除尘器之间应采用挠性连接，以防止风机的振动传给除尘器。

4.2.8.5   风机的风量和相应的电机容量应能处理比所需大15%的风量。

4.28.8.6   风机叶轮应进行动平衡检验，制造商须提供检验报告。

4.2.8.7   处理粉尘的风机应装在集尘器的清洁空气端，并应单独安装。风机应为有功率自限及制造商建议的高效型叶轮的非过载型风机，风机出口速度不超过17m/s。

4.2.8.8   所有风机的旋转部件应达到动平衡并装在带有迷宫式密封的使用寿命为30000小时的耐磨的轴承上。

4.2.8.9   风机传动的外露部分以及直通大气的进、出口，必须装设防护罩（网）或采取其它安全设施。

4.2.8.10  为降低风机运行噪音，在每台风机出风口都应配置与风机风量匹配的消声器。

4.2.9   风网阀门

4.2.9.1   空气调节阀应为手动蝶阀，用于风量调节。蝶阀的开度应能可靠的锁紧。

4.2.9.2   切换阀应为气动蝶阀。切换阀应有二个位置“开”和“闭”。在“闭”位置，阀门应能关闭风管且保持气密。所有切换阀的“开”和“闭”指示对应安装成 “右”、“左”位置。

4.2.9.3   隔爆阀应设置在布袋滤尘器进气风管3-7m水平管道上。

4.2.10  插入式除尘器

4.2.10.1  插入式除尘器适用于单点扬尘处的除尘。

4.2.10.2  插入式除尘器自带风机，并与风机结合为一整体（不用再设计风网），粉尘就地收集，就地返回至输送设备中的物料内。

4.2.10.3  插入式除尘器的滤尘布袋应易于更换。所有除尘器应尽可能采用同一类型，并使用相同型号和尺寸布袋。

4.2.10.4  插入式除尘器应有自动清灰装置，利用压缩空气，通过控制电磁阀，对滤袋内腔反气流喷吹。

4.2.10.5  除尘器应当自带法兰，直接与输送设备连接，法兰连接处应平整贴合。底部带网格，在必要时要自带支撑机架，但增设的机架不应影响输送机的正常工作和维护便利。

4.2.10.6  插入式除尘器箱体上应在合适的位置上开设大小尺寸合适的泄爆口，位于室内的泄爆口需安装无焰泄爆装置。

4.2.10.7  插入式除尘器的排风不得对其它设备造成干涉。

4.2.10.8  布袋自动清理系统应为高压脉冲反吹气流式，压力为0.4~0.6MPa。压缩空气由空压系统提供，承包商应提供每台除尘器的压缩空气用量。

4.2.10.9  布袋自动清理系统的清理时间及间隔时间均应可调。

4.2.10.10驱动齿轮应装有安全销，其剪切能力为满载电机扭距的120%。

4.7.10.11喷吹控制仪应采用粉尘防爆型外壳。配有1个独立24伏5A电源向除尘器温度及压差监测系统供电。

- 4.3  计量式抑尘料斗

4.3.1   计量式抑尘料斗应在本技术规格书现场天气条件下满足设计和性能要求，以及设备部件和粉尘控制的一般要求及其它一般要求。

4.3.2   计量式抑尘料斗应能按100%的额定产量连续作业，最大过载能力20%，在10%的过载能力下能长时间稳定运行。

4.3.3   计量式抑尘料斗应能技术规格书规定的粮食品种下连续稳定运行，并能在其它品种运行时满足基本计量和抑尘发放需求。

4.3.4   计量装置应采用连续式计量而非不连续形式，长期使用条件下，每台散粮车（30t-70t）的综合计量误差不超过1%。

4.3.5   抑尘料斗应采用无动力形式，能有效解决散粮发放过程粉尘飞扬问题，在环境风速≤5.4 m/s条件下，抑尘率应≤80 %。

4.3.6   设备整体应密闭、防雨。长期运行时，各紧固件不应有松动现象，无异常声响，无摆动或颤动现象。

4.3.7  计量式抑尘料斗应能应能完全放空装置内物料，无积料。

4.3.8   计量式抑尘料斗传感器位置应设置专门的检修口，其大小和位置应便于检查、清理、维修。

4.3.9   计量式抑尘料斗传感器应置于计量装置壳体结构外部，避免粉尘对传感器的的污染，影响称重计量。

4.3.10  计量式抑尘料斗电气设备应为粉尘防爆型，并应符合国家相关标准及规范。

4.3.11   计量式抑尘料斗应可实现远程控制和现场实时控制；远程控制时，应可实时读取放料计量情况。

4.3.12   计量式抑尘料斗应配置现场仪表箱。并具有根据中控室远程控制或现场手动录入重量进行发放的功能

- 4.4  压缩空气管道

4.4.1  供货说明

4.4.1.1  本招标范围空气压缩分系统提供散粮输送储备区除尘系统、闸阀门等气动装置所需压缩空气。

4.4.1.2  本招标供货范围：从空压机、过滤器、压缩空气储气罐、出口主管道、阀门至散粮输送储备区所有气动装置用气点的管道、安全阀和安全装置、压力计、气水分离器、调压器、关闭阀、安装件和所有测量仪表及控制系统等。

4.4.2  压缩空气管道

4.4.2.1  所有主要的压缩空气管道和支管须采用公称内径为≥25mm的镀锌管。

4.4.2.2  所有90度弯管都要用T形管，T形管要调整使其两端水平管道的导管处于同一条线上。不使用的T行分支管要用螺纹堵头封堵，以便用标准扳手拆卸。伸缩波纹管用法兰连接。

4.4.2.3  所有水平走向的管道应由间距不超过3m的支架支撑。

4.4.2.4  所有水平走向的管道须沿空气流向有一至少1：120的下降角度。

4.4.2.5  取气点和支管应位于任一气管的上部。

4.4.2.6  所有接管应由螺纹生胶带或其他类似物进行密封。

4.4.2.7  取气点和支线始端应位于任何管子的顶部。

4.4.2.8  管道安装完成后，应标明气流走向，以箭头方式注明。

4.4.2.9  空气处理三联件须包括：

（1）一带外部油量调节装置的自动补偿型油润滑器。油杯须透明以便观察油位并能在用球阀（如下所述）关闭气源的情况下加注润滑油。

（2）一压力调节范围在 50 到 1000 KPa并带有圆型压力表的压力调节器。

（3）一带透明水杯以便观察排出水位的自动排水型滤水器。

（4）一置于压缩空气管道和压力调节器之间的启闭球阀。

- 4.5  电子打包秤

4.5.1 秤量打包机一般要求

4.5.1.1秤量打包机包含：

秤量打包机应为坚固、先进、标准且已被验证的设计，秤应易于检查、检修及维护。该机通过电脑控制柜，定量电子秤，灌包，拍实机和输送缝口机等主要设备将秤重，灌包，缝口等工序组成生产线。具有键盘设定电脑秤重；自动记录打印输出；故障自动报警显示等功能。

4.5.1.2秤量打包机应设计为能够在可能出现的操作与气候环境下正常工作。

4.5.1.3秤的精度应符合中国和/或国际标准（0.I.M.L）中有关商业交往秤的要求。秤应得到中国官方正式的批准，验收及盖章。获得中国官方正式的批准，应是卖方的责任。

4.5.1.4进料部分

进料部分应秤斗间应采用挠性防尘连接，以防止输送设备的震动传入秤斗。进料部分与称斗应用编织线联接以防静电累积。

4.5.1.5称重传感器：

该料斗秤应为电子传感器称重型。称重传感器应由不锈钢制成，安装在秤斗的支承框架上。称重传感器应采用编织线防静电。

4.5.1.6秤斗：

(1)秤斗的装配框架及支承结构应刚硬，并设计为与基础螺栓联接。

(2)出料口应安装在秤斗上，为自动操作气动闸门。该闸门应由不锈钢制成。

·秤控制器：

(1) 称重传感器的称重数据应由秤控制器记录，控制装置应具有如下特性：

(2) 动态数字显示，

(3) 自动—手动选择开关，

(4) 装载总重量数字预设，

(5) 自动零位跟踪，

(6) 每秤的毛重、皮重和净重应连续存贮记录。

(7) 需要时应可查询总计及小计重量，和其它诸如日期、时间、秤数等方面的管理信息，

(8)数字预设毛重的许用值，

(9)与进出料门联锁，

4.5.1.7供气辅助装置

供气辅助装置包括一个带过滤器的截止阀、调压阀、压力表、润滑器、水分离器、进出料门控制电磁阀和一个检查空气低压的报警装置。

4.5.1.8麸皮包装机具有振实功能。

4.5.1.9配置急停开关及脚踏开关。

4.5.1.10打包秤技术参数

(1) 打包的速度（240—320）bag/h

(2) 显示数字高度至少100mm（显示数字亮度应附合相关标准）

(3) 缝口装置：

针距： 20mm

缝纫速度：  8m/min

缝口高度： 650—940mm

(4) 输送皮带机：

长度10 m， 带速：8m/min

(5) 气压： 7Bar

- 4.6  斗式提升机

4.6.1   一般要求

4.6.1.1   斗式提升机应在本技术规格书现场天气条件下满足设计和性能要求，以及设备部件和粉尘控制的一般要求及其它一般要求。

4.6.1.2   斗提机应能按100%的额定产量连续作业，最大过载能力20%，在10%的过载能力下能长时间稳定运行，能在所有的畚斗都装满，底座装满1/3的满负荷的条件下平稳启动而不出现畚斗带与驱动头轮之间的打滑现象。

4.6.1.3   斗式提升机的额定产量应基于畚斗容纳粮食量不超过畚斗充水容量100%进行计算。

4.6.1.4   所有斗提机的带速不得超过3.5米/秒，带速的选择应适合驱动头轮的大小及畚斗的类型并具有合适的罩壳，以保证畚斗卸粮时不发生粮食回流。同时，粮食抛落的运动轨迹曲线与罩壳曲线相交时， 两曲线切线的夹角应不大于15°。

4.6.1.5   斗式提升机的设计和安装应保证畚斗带以额定产量正常工作时不必调整任何部件就能沿中心运行。畚斗带的中心线同驱动头轮和底轮中心线的偏差在满载以及在空载和满载之间所有荷载情况下不得超过15mm，若为双排畚斗，两排畚斗应对称安装（若为单排则畚斗带应与畚斗中心线重合），偏差不大于5mm。

4.6.1.6   斗提机应安装皮带自动重力张紧装置。

4.6.1.7   斗提机至少每隔12米应安装一个检修门和观察孔。

4.6.2   斗提机机头

4.6.2.1   机头及机头罩和溜管之间连接的过渡部分应用厚度不小于4mm的钢板制作，加装满足本招标文件其他条款要求的耐磨衬板，并适当加强以增加刚度。

4.6.2.2   机头外壳的尺寸和形状的设计应适合畚斗卸粮轨迹。

4.6.2.3   所有可能受到粮食冲击的头轮壳体内表面应安装耐磨衬板，头轮上设工作口，以便于更换、维护。

4.6.2.4   在所有斗提机的卸粮管上端应装有挡条。

4.6.2.5   在每台斗提机下降机筒的卸料溜管底部装一可调节料流的舌板以减少回流。

4.6.2.6   斗提机的头轮轴应通过轴承固定支承在塔架或支承结构上。

4.6.2.7   所有穿过机壳的外露轴应有效密封，达到防雨防尘目的。

4.6.2.8   斗提机的机头外壳及其支撑应设计能承载其下悬挂的机筒的重量。

4.6.2.9   斗提机机头外壳不许用来支撑驱动头轮和驱动零部件。

4.6.2.10  斗提机的机头处应装有符合本说明书其它地方定义所要求的大小适用的低惯量的泄爆口。

4.6.2.11  机头外罩应设置吊物环。

4.6.3   斗提机驱动装置

4.6.3.1   驱动装置应符合本规格书的有关条款要求。

4.6.3.2   驱动装置都应装有逆止器，以防止满负荷时倒转。

4.6.3.3   应在上升机筒的畚斗100%满载、底座1/3满载起动时不打滑。

4.6.3.4   需提供方便的低速检查（辅助）驱动装置，能在堵料停机后手动排空，须提供合适的互锁以避免主驱动装置与检查（辅助）驱动装置同时啮合。

4.6.4   斗提机头轮及底轮

4.6.4.1   斗提机的头轮及底轮应符合本技术规格书的有关要求。

4.6.4.2   斗提机头轮直径应与带速相适应，不低于1200mm，以便保证粮食离心卸料无回流。

4.6.4.3   所有轮宽应至少大于带宽100mm，机筒宽应至少大于轮宽50mm。

4.6.4.4   斗提机头轮应有阻燃防静电橡胶层，其硬度范围为50～60邵氏硬度，厚度不少于20mm。

4.6.4.5   斗提机辊筒应采用实心轮，条幅轮不被接受。

4.6.4.6   斗提机底轮轴应由斗提机张紧装置内的外置轴承承载。

4.6.4.7   斗提机的头、尾轮及导向轮应按要求加工成凸面，凸度不低于1%。

4.6.5    机筒

4.6.5.1   所有斗式提升机应有上行机筒和下行机筒两个单独部分。

4.6.5.2   机筒内部宽度与带宽之差不小于150mm，带背面与机筒间的最小间隙不得小于50mm。畚斗最大凸出部分与机筒间的最小间隙不得小于75mm。

4.6.5.3   机筒由普通钢板和角钢制成，用螺栓联接各段，机筒钢板厚度不得小于4mm/Q355。

4.6.5.4   斗式提升机应有上行机筒和下行机筒两个单独部分。

4.6.5.5   机筒由普通钢板和角钢制成，用螺栓联接各段，机筒钢板厚度不得小于4mm。

4.6.5.6   法兰应满焊接在机筒两端或密封防腐蚀，机筒装配时应防止焊接变形，变形的机筒将不被接受。

4.6.5.7   各段筒体联接处应平齐，任何一节的内表面不能比相邻节的内表面凸出2mm以上。

4.6.5.8   所有接头在上螺钉联接前，都应用挠性材料如硅密封剂涂在法兰上进行密封，以防尘和风雨。

4.6.5.9  应根据本规格书的要求在所有斗式提升机机筒上安装尺寸足够大的低惯量泄爆板（或利用以透明有机玻璃制成的检查门代替）。

4.6.5.10  为便于安装、维修、清理和检查畚斗，机筒上应在每个工作面层合适的高度前后对称设有尺寸合适的可拆卸的检查门和观察孔，检查门和观察孔应能防尘防雨以及防止粉尘和粮食的滞积；检查门和观察孔及其附件应采用非黑色金属材料制作，以保证其使用可靠性。

4.6.5.11  机筒内不得有螺母等突出物。

4.6.5.12  除非经业主另外认可，机筒低于3m的部分两个方向的垂直度偏差在装载情况下不超过±2mm。

4.6.6   畚斗带

4.6.6.1   所有畚斗带应符合认可的相关标准的要求，能阻燃、防静电(FRAS)，其尺寸和强度应同提升机荷载相符合。

4.6.6.2   畚斗带应能在指定的温度范围内作业，而不会有任何断裂、强度损失或在驱动轮上打滑等现象，并应有书面形式的说明。

4.6.6.3   承包商应向业主提供由畚斗带制造商提供的证明，证明提供的畚斗带适于在规定的作业条件下工作。

4.6.6.4   畚斗带应附有经过12个月的运行后机带拉长不超过1%的证明，制造厂为此目的出具的证书应由承包商交由业主代表认可。

4.6.6.5   未征得业主批准前不得采购畚斗带。

4.6.6.6   畚斗带宽度应比与固定在它上面的畚斗两边至少宽75mm。

4.6.6.7   畚斗带芯应用聚脂/尼龙或其他认可的材料制成，强度应根据公认的和认可的设计标准或实际计算，层数和层厚应能满足使用要求，以及符合拉力和畚斗螺栓抗拉力的标准。

4.6.6.8   畚斗带应带有一定厚度外缘层，切削边缘的畚斗带将不被接受。

4.6.6.9   除非业主另外认可，畚斗带应至少有2mm厚的外层，外层应阻燃防静电，符合认可的相关标准。

4.6.6.10  畚斗带应按每台输送机一整条的方式提供，制造商应将带缠绕在合适的卷盘上，悬挂存放，使之在运输和贮存过程中不和地面及其它任何表面接触。在运输和储存期间，带不得受日光直接照射和物理性破坏。

4.6.6.11  在工厂拼接的带将不被接受。

4.6.6.12  畚斗带应用霉变抑制剂保护，抑制皮带由于霉菌引起的变质。

4.6.6.13  畚斗带连接应用专用皮带连接器方式，或业主认可的其它连接方式。

4.6.6.14  畚斗带额定最大许可工作张力应至少超过计算最大运行张力15%，断裂张力与工作张力的比率应不小于9。

4.6.7   畚斗和固定螺栓

4.6.7.1   除了业主特别认可为金属畚斗的地方外，畚斗的材料应为认可的非金属材料，应能在指定的温度范围内作业，并且不会损失韧性。采购前承包商应向业主递交畚斗制造商的证明，证明畚斗适于在指定的温度范围内工作。

4.6.7.2   应用由畚斗带制造商建议及经业主同意的螺接方法和模板钻孔将畚斗固定在畚斗带上。

4.6.7.3   畚斗螺栓采用牙口螺钉，并有自锁螺母锁紧。

4.6.8   检修门和观察口

4.6.8.1   为便于检查维修，应根据规格书的要求，在所有斗式提升机的机头、底座和机筒处设置可拆卸检修门和观察口，开门和开口的尺寸应足以满足对机头、底座、导向轮和畚斗的拆卸更换。

4.6.8.2   除了上述要求，还应在所有双机筒机头下面，上行机筒和下行机筒之间，装上并列铰门板盖。

4.6.9   自清理式底座

4.6.9.1   提升机底座应用厚度不小于6mm的钢板制成，提升机底座应有足够的刚度。

4.6.9.2   物料可通过前部或后部的进料溜管口进入提升机底座，应尽可能选用逆向进料。

4.6.9.3   底段应设计成：上行侧筒体的喂料管当其位于行程最高位置时应处在尾轮的中心线以上，下降侧筒体的喂料管当其位于行程最低位置时应处在尾轮的中心线以上。

4.6.9.4   喂料斗的长度和形状应能保证提升机畚斗中心装粮。

4.6.9.5   斗提机底座应设计成弧形自清式，配置电动升降机构，以自动或手动控制方式清理滞积的粮食，要求自清后余料量不高于50KG。

4.6.9.6   在底座每侧可装一溢流粮进入口，并带铰盖，其尺寸和位置应满足将溢流粮用人工方法铲到提升机中。

4.6.9.7   斗式提升机底轮应装认可的重力型张紧装置或业主同意的其他张紧装置形式，它应足以维持皮带最小的张力以防起动时畚斗带打滑。

4.6.9.8   张紧装置应可进行张力调整。

4.6.9.9   张紧装置的尾轮垂直张紧行程除非业主另外认可，应能满足使带的缩短长度至少为5个畚斗间距。

4.6.9.10  重力张紧装置应带有限位开关，当带延长时显示张紧达到它的极限位置。

4.6.9.11  安装有自动重力张紧器的斗提机，尾轮轴承应安置在能自由进行垂直移动的刚性轴架上，张紧装置重力平衡块应承载于此轴架上，并使其重量均匀分布于轴承上。尾轮轴的定位应不影响张紧装置的整个行程，并应能用具有螺纹调节功能的轴承座在轴架两侧调整其位置，调整范围应为±10mm。

4.6.9.12  底座的两侧应设有槽孔，其长度应能满足如规定的尾轮轴全行程。

4.6.9.13  底座外壳和滑动轴承板之间应有一个认可的密封装置，使全部张紧行程内在底轮任何位置上都不会有粮食和粉尘泄漏。

4.6.10  安全保护装置

4.6.10.1  每台斗提机应装有以下如电气说明书中定义的电器安全和机械保护装置，这些装置应包括但不限于以下：

（1）卸料溜管料堵限位

（2）头部跑偏限位

（3）尾部跑偏限位

（4）失速开关（带躲避启动延时功能）

（5）张紧限位开关

（6）斗提机尾部和观察孔设置紧停按钮及拉绳急停开关

检测开关和保护装置的所有信号采用无源触点，并留有备用触点，保护装置和检测元件电源采用直流DC24V。

- 4.7  埋刮板输送机

4.7.1一般要求

4.7.1.1埋刮板输送机应应能按100%的额定产量连续作业，最大过载能力20%，在10%的过载能力下能长时间稳定运行，

4.7.1.2 无特殊限制条件时，埋刮板输送机采用两侧进料形式进料口。并应采用返料机头和无积料机尾。

4.7.1.3埋刮板输送机应设计与制造成无积料存在且粮食的破率最小，承包商应在技术资料表，明确保证各种粮食的最大破率。所有埋刮板输送机的链速不得超过0.6米/秒。

4.7.1.4埋刮板输送机机壳，包括头部和尾部，应为法兰连接钢结构件。所有法兰连接处均应有密封条或垫圈，保证不漏水，不漏尘。

4.7.1.5输送链为高强焊接弯板链条。所有链条应具有相同的拉伸强度，卖方必须提供链条强度测试证明。

4.7.1.6刮板链条的断裂荷载应至少为在最大电机启动转矩的基础上设计的链条最大牵引力的7倍。

4.7.1.7在出料口及驱动轮后链条应合理导向，以防撞击与偏转。

4.7.1.8机壳侧板上应设料流检测窗，该窗位于每个进料口和卸料口之后，相对布置。

4.7.1.9机壳顶盖应拆卸方便，且密封，可防水防尘。

4.7.1.10导轨材料为合金钢，须经调质处理，用螺栓固定在机壳中。

4.7.1.11刮板链条的刮板上应装有适当数量可调节的清扫板用来清扫刮板机底板，清扫板为的塑料材料如聚乙烯制成，用螺栓固定在刮板上,且能传导静电。

4.7.1.12驱动链轮和改向链轮应有淬火钢制成，且轮齿部分可拆，链轮为剖分式结构，方便更换。

4.7.1.13侧板上设置有容易更换的，用内衬板，材质NM400，厚度不低于8mm，用螺栓链接在机壳上。底板材质为NM400，厚度不低于10mm。

4.7.1.14链条张紧一套重载T形螺纹螺杆张紧装置，初始张紧行程应小于全行程的50%。

4.7.1.15驱动链轮和改向链轮的轴支承应为自调心双列滚子轴承，防尘、脂润滑、密封，以延长寿命，轴承要装在机壳外侧。

4.7.2 检测安全要求

4.7.2.1检测门设置在驱动链轮和改向链轮上方的顶盖上，以铰链固定，易于拆卸：开启方便，且防尘防水。

4.7.2.2驱动装置包含一套弹性联轴节，驱动装置应能使输送机在满载状态下平稳起动。当驱动功率大于15KW时，应采用液力耦合器。

4.7.2.3所有进料口、出料口出均应设置挠性连接装置，连接处应密封，防尘防水。

4.7.2.4每台埋刮板输送机应在驱动端设置一个带有限位开关的溢流闸板，该溢流闸板装在机壳内，以免过载时物料溢出。

4.7.2.5每台多点卸料埋刮板输送机机头处应设计弧形返料机构，能将底板残留物料返回到上层隔板，并送回到出料口

4.7.2.6埋刮板机应配备断链传感器。

- 4.8  电子打包秤

4.8.1 秤量打包机一般要求

4.8.1.1秤量打包机包含：

秤量打包机应为坚固、先进、标准且已被验证的设计，秤应易于检查、检修及维护。该机通过电脑控制柜，定量电子秤，灌包，拍实机和输送缝口机等主要设备将秤重，灌包，缝口等工序组成生产线。具有键盘设定电脑秤重；自动记录打印输出；故障自动报警显示等功能。

4.8.1.2秤量打包机应设计为能够在可能出现的操作与气候环境下正常工作。

4.8.1.3秤的精度应符合中国和/或国际标准（0.I.M.L）中有关商业交往秤的要求。秤应得到中国官方正式的批准，验收及盖章。获得中国官方正式的批准，应是卖方的责任。

4.8.1.4进料部分

进料部分应秤斗间应采用挠性防尘连接，以防止输送设备的震动传入秤斗。进料部分与称斗应用编织线联接以防静电累积。

4.8.1.5称重传感器：

该料斗秤应为电子传感器称重型。称重传感器应由不锈钢制成，安装在秤斗的支承框架上。称重传感器应采用编织线防静电。

4.0.1.6秤斗：

(1)秤斗的装配框架及支承结构应刚硬，并设计为与基础螺栓联接。

(2)出料口应安装在秤斗上，为自动操作气动闸门。该闸门应由不锈钢制成。

·秤控制器：

(1) 称重传感器的称重数据应由秤控制器记录，控制装置应具有如下特性：

(2) 动态数字显示，

(3) 自动—手动选择开关，

(4) 装载总重量数字预设，

(5) 自动零位跟踪，

(6) 每秤的毛重、皮重和净重应连续存贮记录。

(7) 需要时应可查询总计及小计重量，和其它诸如日期、时间、秤数等方面的管理信息，

(8)数字预设毛重的许用值，

(9) 与进出料门联锁，

4.8.1.7供气辅助装置

供气辅助装置包括一个带过滤器的截止阀、调压阀、压力表、润滑器、水分离器、进出料门控制电磁阀和一个检查空气低压的报警装置。

4.8.1.8麸皮包装机具有振实功能。

4.8.1.9配置急停开关及脚踏开关。

4.8.1.10打包秤技术参数

(1) 打包的速度（240—320）bag/h

(2) 显示数字高度至少100mm（显示数字亮度应附合相关标准）

(3) 缝口装置：

针距： 20mm

缝纫速度：  8m/min

缝口高度： 650—940mm

(4) 输送皮带机：

长度10 m， 带速：8m/min

(5) 气压： 7Bar

- 4.9  清理筛

4.9.1 一般要求

4.9.1.1清理设备应在本技术规格书现场天气条件下满足设计和性能要求，以及设备部件和粉尘控制的一般要求及其它一般要求。

4.9.1.2 清理设备应为旋转式，振动式或其它符合规定要求的型式。它们的安装应不使作业时的振动传递到与之相连的进出料溜管。往复筛和振动筛应用柔性钢丝绳悬挂，避免振动传递影响到支撑结构上。

4.9.1.3 清理设备应能处理流程规定的产量和物料的性质和特性，且应符合本说明书中关于在该产量下的清理的要求。

4.9.1.4 清理设备应由坚固的钢结构制成，并有足够的维修、检查、调节、清理所需的各种检查孔以及配有收集斗和控制清理物出料的卸料溜管。

4.9.1.5 筛分机内部提供粗筛板预筛，用于去除流动性差的大杂，经一侧出料口直接排出，避免造成内部积料。筛框和筛体应能自动清理且没有能影响料流或引起粮食或粉尘堆积的内部和外部突出物。

4.9.1.6 清理设备筛面应由硬钢丝编织成或由冲孔的耐磨钢板制成。多舱并联，可根据来料含杂情况，调整搭配多种筛板规格.为满足产能及筛分要求，单规格筛分面积不得低于25平方米/台，单位面积过筛产能计算不得超出25TPH/M2；

4.9.1.7清理设备应能在满负荷条件下连续工作不少于24小时而不停机进行人工清理筛面。任何连续24小时工作后，筛面的堵塞面积不得超过20%。

4.9.1.8 清理设备使用铰链双开门设计，满足现场不使用辅助吊装工具情况下，方便打开，观察，维护。

4.9.1.9 清理设备的布置和安装应保证在不对清理筛做大的拆卸及不影响清理的进出溜管的条件下，筛面能容易地移动或更换。

4.9.2 清理筛主要部件

4.9.2.1 清理筛应配备筛体、筛网、驱动装置等；清理筛的连接法兰尺寸和相对位置应满足技术规格书的要求和实际使用要求。

4.9.2.2 清理筛应采取全封闭设计，同时出料口顶部采用风选连接口，用于去除轻杂并保持设备内部负压，避免粉尘外溢。

4.9.2.3 清理筛筛孔按处理粮食品种配置，小杂筛板的孔径按照处理粮食中的小杂配置。杂质去除率不低于70%，并肩石去除率不低于95%。

4.9.2.4 清理筛进料口应配备耐磨衬板同时具备均料，缓冲功能。进出料采用面接触免软连接设计，降低后期维护工作量

4.9.2.5 清理筛宜根据图纸要求及设备实际布置位置配备相应的吸风口、观察口。

4.9.2.6 提供的清理筛宜满足图纸设计的载荷、尺寸及安装空间的要求（包括更换筛网的空间）。

4.9.2.7 清理筛出料门使用DESTACO快拆把手设计，方便安全，快速打开，观察筛面物料情况。

4.9.2.8 清理筛应有防静电采用接地螺栓形式。

4.9.2.9 清理筛机械能效等级不低于2级，所有电机必须配有轮滑油加油嘴。

4.9.2.10 清理筛防爆电机应为WEG/NORD/ SEW或同等及以上配置。

4.9.2.11 清理筛减速机应为FLENDER/NORD/ SEW或同等及以上配置。

4.9.2.12 清理筛轴承（轴承座）应为SKF/NSK或同等及以上配置。

4.9.2.13 灰杂管直径应≥DN300。

- 4.10  闸阀门

4.10.1   一般要求

4.10.1.1   所有的三通阀门为气动翻板阀。电动闸门应为齿轮齿条控制的滑板型或业主认可的其它型式。

4.10.1.2   所有闸门的滑板应适当地支撑在闸门侧板上的滚柱或滚子上，平导条或凹形导向板都不能采用。

4.10.1.3   闸阀门应完全密闭防止粉尘外溢且在打开时能自我清理、刮净闸板处所有的物料。

4.10.1.4   闸门的滑板和阀门翻板应有足够的刚度，在受到粮流冲击时，其最大的挠度不得大于1000∶1。

4.10.1.5   在有粮食冲击处的闸阀门滑板表面和壳体处应装有聚乙烯耐磨衬板。

4.10.1.6   闸阀门应装有与溜管法兰相配的标准连接法兰。

4.10.1.7   对闸阀门的所有维修，包括闸阀门滑板的拆卸，都应在不动闸阀门外壳的条件下能够进行。

4.10.1.8   需要润滑的所有闸门部件应尽可能永久密封和/或润滑。

4.10.1.9   高于1.8m的闸阀门，承包商均应根据现场情况设置检修维护平台。

4.10.2   气动阀闸门

4.10.2.1   通过现场操作箱上的“本地/远程”选择开关设置，气动阀闸门可以本地操作，也可以由中央自动控制系统远程操作。

4.10.2.2   阀闸门应配置标准的快速接头，以方便与供气管路阀门的连接。在维护时，应能单独关闭阀闸门的供气。

4.10.2.3   气动闸门采用单线圈直流24VDC，电磁线圈得电时闸门打开，断电时闸门自动关闭，开到位、关到位限位开关采用无源触点。

4.10.2.4   所有气动闸门在断电时应能自动关闭出料口。

4.10.2.5   当粮食流动或闸板上粮食堆积时，打开气源应有足够大的功率保障正常操作，无卡死或闸板不到位现象，关闭时不能有漏料情况出现。

4.10.2.6   所有的气动闸阀门应装有限位开关。这些限位开关应与控制系统相连以监控闸阀门的正确定位。

4.10.2.7   气缸应为双作用缸。

4.10.2.8   气动三通阀应设接近开关，以探测阀板的位置。接近开关应面朝下安装，以减少开关的清洁工作。

4.10.2.9   气动三通阀在2个工作位置，阀板均能完全关闭相应的出口。

4.10.2.10  由于三通阀门无论任何时候工艺要求只有一个方向物料可以通行，因此对三通阀门的气路要求：阀1开阀气路和阀2关阀气路连通，阀1关阀气路和阀2开阀气路连通，控制三通阀动作的电磁线圈采用双线圈，给其中一个电磁线圈发送信号时阀1开和阀2关同时动作，给另一个电磁线圈发送信号时阀2开和阀1关同时动作，线圈为直流24V，三通阀门两侧到位信号为无源触点。

4.10.2.11  气动阀闸门壳体应为钢板结构。阀门壳体上所有可能出现严重磨损的部位，应装有可拆换的耐磨衬板。

4.10.2.12  应有可靠的设计，以保证阀板二侧不漏料。

4.10.2.13  检查窗应能检查阀板。

4.10.3   电动闸门

4.10.3.1   通过现场操作箱上的“本地/远程”选择开关设置，电动闸门可以本地操作，也可以由中央自动控制系统远程操作。

4.10.3.2   所有电动闸门在断电时应能手动操作。

4.10.3.3   电动闸门应由装配了制动器的带减速齿轮的电动机驱动，还应采取适当措施以实现闸门的手动操作。

4.10.3.4   当粮食流动或闸板上粮食堆积时，驱动电机应有足够大的功率保障正常操作。

4.10.3.5   所有的电动闸门应装有开到位和关到位限位开关以防止过量移动给驱动装置带来的损坏。这些限位开关应与控制系统相连以监控闸门的正确定位。限位开关提供两常开两常闭无源触点。

4.10.3.6   应有可靠的设计，以保证限位开关故障引起的过量移动不会对驱动装置造成损坏。

4.10.3.7   限位开关应由闸板的自身运动来驱动，且不受驱动机构的动作影响。

4.10.3.8   根据工艺要求，汽车卸粮坑、秤下斗电动闸门应可本地/远程电动调节闸门，实现流量调节，同时在控制画面上可实时显示当前开度。

4.10.3.9   所有的闸门的外壳上应设有带铰链的检查口以便于齿条和齿轮的检查清理。

4.10.3.10  电动闸门应经试验台测试，并出具测试报告，测试内容由业主代表认可。

4.10.3.11  电动闸门的测试应包括满负荷模拟试验，应连续开启、关闭一小时，无卡住等故障出现。

4.10.4   手动闸门

4.10.4.1   手动闸门应装在每个电动或气动闸门的上面，用于控制粮食的流量和电动/气动闸门的维修。

4.10.4.2   手动闸门壳体应为钢结构，手动闸门闸板应由手轮或其他经业主认可的形式操纵。

4.10.4.3   手动闸门应带刻度尺，开启位置应可调并锁定。

4.10.4.4   安装在浅圆仓上部和侧壁用于熏蒸目的的手动闸门应有手动机械密封装置，要求操作方便，密封性能良好。密封时可阻止空气进入仓内或熏蒸气体逸出仓外并能满足仓内压力的要求。

4.10.5   耐磨衬板

耐磨衬板技术要求参见本技术规格书3.3.8条款。

- 4.11  空气压缩系统

4.11.1   总则

4.11.1.1   提供的压缩空气系统按要求应能供给干燥、无油压缩空气用于粉尘控制系统、气动阀门、其他气动装置的作业和氮气气调，以及用于某些工作区域的清洁工作。

4.11.1.2   压缩空气系统应包括空气压缩机、空气预过滤器和后过滤器，空气干燥器、储气罐、分气罐、排水装置、安全阀和安全装置、压力计、气水分离器、调压器、关闭阀、管道、安装件和所有测量仪表及控制系统。制氮系统除包括以上系统外，还包括制氮主机及干燥机等。

4.11.1.3   压缩空气系统应能在现场各种温度湿度条件下连续供应干燥、无油的压缩空气，不产生储气罐和供气管道的堵塞。

4.11.1.4   当设备在现场任何气候条件下工作时，压缩空气都应干燥到一定程度，以防在空压系统的任何部位发生湿气凝结和结冰现象。

4.11.1.5   应在每个气动装置附近安装一个压缩空气供给装置。

4.11.1.6   在每条输送管道的末端都应安装一个自动排水型滤水器。

4.11.2   空气压缩机

（1）空压机应尽可能装在一个防尘的封闭结构里或专为空压机建的房间内，在有粉尘危险区域设置的空压机应符合本说明其他章节规定的有关防爆、表面温度等方面的要求。

（2）空压机仅能由三相电源供电的电机驱动并应采取空气冷却。

（3）空压机系统须能在工作场所的所有温、湿度的混合条件下连续提供干燥、无油的压缩空气，而储气罐或压缩空气管道无堵塞现象。

（4）三联件须安装在靠近每个由空气压缩机系统供气的气动装置附近。

（5）压缩空气须经必要的冷却、干燥处理，以防止当气动装置在工作场所的通常气象条件下工作时，水气或冻结形成在任何压缩空气管道中。

4.11.3   压缩空气管道

（1）所有主要的压缩空气管道和支管须采用公称内径为25mm以上的不锈钢管。

（2）所有90度弯管都要用T形管，T形管要调整使其两端水平管道的导管处于同一条线上。不使用的T行分支管要用螺纹堵头封堵，以便用标准扳手拆卸。

（3）所有水平走向的管道应由间距不超过3m的镀锌支架支撑。

（4）所有水平走向的管道须沿空气流向有一至少1：120的下降角度。

（5）取气点和支管应位于任一气管的上部。

（6）所有接管应由螺纹生胶带或其他类似物进行密封。

（7）取气点和支线始端应位于任何管子的顶部。

4.11.4   空气处理联件须包括：

（1）带外部油量调节装置的自动补偿型油润滑器。油杯须透明以便观察油位并能在用球阀（如下所述）关闭气源的情况下加注润滑油。

（2）压力调节范围在50到1000kPa并带有圆型压力表的压力调节器。

（3）带透明水杯以便观察排出水位的自动排水型滤水器。

（4）置于压缩空气管道和压力调节器之间的启闭球阀。

# 5表面处理和涂漆

- 5.1    表面处理

5.1.1   所有钢结构件、溜管、设备等皆应按本规格书要求进行涂漆、静电喷涂或镀锌。

5.1.2   钢材表面处理标准：

钢材表面处理采用GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》标准。主要结构、部件表面，其除锈质量必须达到Sa2.5级，即：用喷砂或抛丸除去金属表面的氧化皮、铁锈及其它污物，使表面接近金属银白色。

5.1.3   处理质量：

表面处理必须按上述标准严格执行，使其达到规定的标准。影响漆膜质量的油脂、水、粉尘、煤渣、飞边毛刺等也必须完全清除。为确保表面质量和提高漆膜的附着力，用作表面处理的钢丸或砂粒的直径不得大于1毫米，保证处理后的表面既有一定的粗糙度但粗糙度又不大于100微米。

- 5.2    涂漆

5.2.1   应选用推荐的名牌油漆进行涂装。选用的油漆牌号需经业主认可。

5.2.2   主要结构的涂漆要求如下：

底漆： 第一层  环氧富锌漆    干膜厚度35μm

第二层  环氧富锌漆    干膜厚度35μm

中漆： 第三层  环氧云铁中漆  干膜厚度60μm

面漆： 第四层  聚氨酯面漆    干膜厚度40μm

第五层  聚氨酯面漆    干膜厚度40μm

第六层  聚氨酯面漆    干膜厚度40μm

总干漆膜厚度250μm

上述涂漆的涂装方法为无气喷涂，涂装间隔1－2层为20℃时间隔24小时，3－5层为20℃时间隔16小时，6层为16小时补漆：在运输或施工中损坏的涂层，必须进行补漆。补修前对表面的油污等必须用溶剂清洗，并用清水洗净，然后逐层补修。

5.2.3   附属结构的涂漆要求：

底漆：  第一层  环氧富锌漆    干膜厚度35μm

第二层  环氧富锌漆    干膜厚度35μm

中间漆： 第三层  环氧云铁中漆  干膜厚度45μm

面  漆： 第四层  聚氨酯面漆    干膜厚度35μm

第五层  聚氨酯面漆    干膜厚度30μm

总干漆膜厚度180μm

5.2.4  静电喷涂要求：

建议外表面水漆喷涂、喷涂底漆漆膜厚度60μm、中间漆漆膜厚度50μm、面漆漆膜厚度50μm。控制需静电喷涂设备外部油漆厚度不低于80μm（除中间托辊外）。

建议内侧表面水漆喷涂、喷涂底漆漆膜厚度60μm、中间漆漆膜厚度20μm、面漆漆膜厚度30μm。控制需静电喷涂设备内部油漆厚度不低于50μm。

上述涂漆的涂装方法为无气喷涂，涂装间隔1－2层为：20℃时，间隔24小时；3－4层为：20℃时，间隔16小时；5层则为间隔16小时。

补漆：在运输或施工中损坏的涂层，必须进行补漆。补修前对表面的油污等必须用溶剂清洗，并用清水洗净，然后逐层补修。

涂装方法均为无气喷涂，以上涂漆均应在工厂完成，补漆可在安装现场进行。

- 5.3    涂装要求

5.3.1   涂装必须严格执行标准，涂装应在10℃～32℃相对湿度低于80％的条件下进行，涂装表面必须严格检查，否则不得涂装。

5.3.2   必须保证各层漆间的匹配，同时第五层前面色要有足够的对比度，以便检查是否全部覆盖。

5.3.3   表面处理合格后4～6小时之内涂第一道漆，若超过这个时间应作第二次处理。

5.3.4   采用喷枪进行无气喷涂时，必须严格遵守喷枪的操作规程，雨、雪、雾和大风天不得在室外涂装。

5.3.5   交付现场使用的各种油漆，必须是出厂时的原包装，其名称、说明书、保管期应齐全。

5.3.6   运输和安装中损坏的各部位漆膜，必须进行补漆。补漆前，必须对损坏部位认真进行表面处理，然后分层补上相应的油漆。现场所用的修补用漆由承包方提供。油涂的质量保证期为5年。

5.3.7   涂漆颜色

涂漆颜色由承包商在设计审查会上提出建议，经业主同意后实施。

# 6检测、调试

- 6.1    机械设备的检测与调试

6.1.1   一般要求

6.1.1.1   本招标项下所提供的设备的检测与调试应由承包商按本技术规格书别处定义的要求 进行。它应包括但不局限于下列定义的要求。在任何情况下，检测与调试应符合业主的要求且得到业主认可。

6.1.1.2   承包商应负责总体设备的调试。承包商应负责所有作业线和连锁的调试和检测，以及本合同和其它合同所提供的设备之间的联锁和所有其它衔接，证明总体设备如同一个完整的，起作用的设备运行。

6.1.1.3   在接受承包商请求7～10天内，业主应为承包商准备一批已测明数量的粮食供调试设备用。这批粮食的数量应是由双方商定的，以满足每个调试阶段的要求。

6.1.1.4   承包商应使用制造商认可的程序、说明书及有关规范标准对所有的专有设备进行检查、检测和调试。

6.1.1.5   承包商应负责所有的调试并参与验收。

6.1.1.6   在任何调试或验收中出现问题的设备应修理或更换。在业主的指导下重新进行调试和验收。

6.1.2   散粮输送设备的调试

散粮输送系统应按以下步骤进行检测和调试：

（1）对设备进行静态和外观质量检查；

（2）设备空载调试；

（3）设备设计荷载调试；

（4）过载能力试验；

（5）本技术规格书要求的其它试验。

6.1.3   静态及外观质量检查

6.1.3.1   静态及外观质量检测须证明物料输送系统的所有部件都符合相关标准及本技术规格书要求，且系统已准备好进行空载调试。

6.1.3.2   外观质量应达到下述标准：

（1）零部件表面应平整，不应有变形和损伤，焊缝应均匀美观；

（2）油漆颜色应符合本技术规格书的要求，应色泽均匀，无涂斑、漏漆、剥落和流挂；

（3）紧固件无松动和漏装，各相同部件的紧固件外露长度应基本一致；

（4）控制电缆管线排列应整齐；

（5）无油液渗漏；

（6）标牌、铭牌应齐全，安装位置要合适，显示清晰。

6.1.3.3   承包商应核实每个部件都已装有正确数量的润滑剂。

6.1.3.4   承包商须检测设备的每个部件，以确定其驱动电机的转向。在所有情况下，在检测前应将电机驱动装置与输出联轴器断开。在三角带传动的情况下应将三角带拆下。

6.1.3.5   检测完电机转向后，应重新装上联轴器和三角带，且检查其平齐度及张力。

6.1.4   空载调试

6.1.4.1   空载调试应包括单机空载调试和联机空载调试。

6.1.4.2   空载运行测试应证实所有的设备在单独和作为一个系统情况（联机状态）下都运行正常。在连续运行过程中，应检查以下性能要求，证实它们符合适当的规格要求：

（1）防堵开关的动作；

（2）料位器的动作；

（3）紧急制动开关的动作；

（4）所有气动闸阀门限位开关的动作

（5）所有电动闸门限位开关的动作；

（6）所有手动闸门的运行；

（7）所有装车溜管的运行，以证实它们能在规定的范围内移动；

（8）一般和特殊位置的噪音水平；

（9）输送线的顺序启动；

（10）输送线的顺序停车；

（11）每个吸尘点的风量；

（12）所有支管和主风管及除尘器装置截面的风速和压损；

（13）有密封熏蒸要求的浅圆仓的压力检测；

（14）检查所有驱动装置是否漏油。

此外，承包商还应在开始调试运行至少30分钟后记录外部温度和输送机齿轮箱中高速轴轴承的温度。在电机接线端，记录电机的电流和电压。

6.1.5   设计荷载测试

6.1.5.1   设计荷载测试须证实散粮输送系统在设计荷载条件下能成功可靠地运行。

6.1.5.2   在实际可行和工作时间及粮食量允许的条件下，每个设计荷载测试应在连续运行条件下进行。

6.1.5.3   每条输送机线的测试应不少于8小时。

6.1.5.4   产量测试应不少于1小时，所用的粮食数量等于输送设备的额定处理产量。

6.1.5.5   所有输送机的满负荷起动须通过在一小时期间进行十次均匀间隔启动，紧接着三次连续启动。

6.1.5.6   每台输送机应进行额定产量的110%超荷载测试，所用的测定数量的粮食应不少于5分钟运行之用。

6.1.5.7   在设计荷载测试中，须证实单机的和作为一个系统的整个设施的运行符合规格书下列的运行要求：

（1）在所有料流量下输送机居中进料；

（2）设计作业能力；

（3）物料的外溅；

（4）在满载时紧急制动而不引起物料外溅；

（5）满载下所有的粮食流程顺序启动；

（6）满载启动时皮带是否打滑；

（7）满载下所有的粮食流程顺序停车(系统内无残留粮食)；

（8）埋刮板机中粮食是否有残留；

（9）粮食清理筛的效率；

（10）一般和具体的噪声水平；

（11）驱动装置工作情况和漏油；

（12）所有闸阀门的运行和校准；

（13）所有的轴承温度测量；

（14）所有的粉尘控制系统设备的运行和监控；

（15）起动和满载条件下所有的电机的电流和电压的测量.

- 6.2    电气和控制设备的检验和试运行

承包商应在发货前，对所有设备和软件进行测试，以达到招标人满意。

6.2.1   室内开关柜和电动机控制中心

6.2.1.1   承包商应提供由公认的检测部门授予的证明材料，证明汇流排系统、断路器、隔离开关、接触器和热继电器已经测试并达到规格书的要求。

6.2.1.2   测试证明尤其要证明所提供的系统能在规定的时间内成功地承受规定的漏电影响，所有电路连接装置的连接，包括电路连接装置都包括在测试当中。

6.2.1.3   开关盘在生产车间的生产过程和完工时应随时接受检测。

6.2.1.4   为招标人或其代表对设备生产和测试进行检查和测试监督提供相关的技术标准。

6.2.1.5   应对制造好开关盘和电动机控制中心进行如下检测：

（1）对供电电缆和控制电缆逐一检查，同时检查其颜色和识别标注；

（2）进行所有启动设备的运行测试，对控制盘启动或停止开关、外部按钮站、限位开关等进行模拟，然后检查接触器、继电器、定时器等的运行和内部联锁次序；

（3）进行初步通电测试以证明所有保护继电器的运行；

（4）对每一种使用在开关盘上的继电器或电流互感器的组合进行热过载继电器校正测试，即对每个开关盘上的过载进行单独的测试。

6.2.1.6   不论是否进行其它标准的测试，必应保证以上测试的执行。

6.2.1.7   所有进行测试所需的材料、设备和人员应由承包商提供。

6.2.1.8   所有测试应由合格的人员来执行。

6.2.1.9   应提供3份显示测试结果的测试证明。

6.2.2   PLC 测试：

发货前的测试包括但不局限于以下内容：

（1）所有 MCC、现场控制盘输入点均应测试以确保正确运行。控制盘输入点的测试应在生产车间用该装置的运行进行实测。所有现场和 MCC 输入点的测试应在输入端子处采用模拟该输入的方式进行测试。当该输入点被激活时，在输入模块上，相应的发光二极管指示应被点亮；并且所有按照逻辑控制的输出均应转为“ON”。

（2）所有输出点和继电器均应通过一个编程终端设备采用强制继电器输出方式进行测试，检查输出端子的 LED 指示等和触点闭合以及继电器通电。

6.2.2.1   应用软件的车间测试应包括，但不限于下述内容：

（1）模拟所有数字量输入应证明 PLC 正确运行和图形显示屏上显示正确。

（2）模拟成组装置的运行，应显示正确的顺序。

（3）当成组装置运行时，模拟所有故障或输入状态，应证明系统运行正常和故障显示准确。

6.2.2.2   在测试完成时，应向招标人提交一份车间测试记录。

6.2.2.3   至少在车间测试开始前三天，承包商应提供至少一份 PLC 软件的全部资料并注明参考资料来源。

6.2.2.4   承包商应逐项进行测试，并测试每一个输入输出点，以确保软件运行正确和图形系统上报警显示准确。

6.2.3   软件测试

6.2.3.1   承包商应执行被认为要证明该系统运行全部正确所需要的任何附加测试。

6.2.3.2   承包商应记录所有测试的结果；在所有测试完成后，这些记录的副本应提交给招标人。

6.2.3.3   按测试图表的计划进行工作，在测试开始之前要征得招标人的同意。

6.2.3.4   承包商应提供完成属于该合同的控制系统测试所需要的任何测试装置。

6.2.3.5   承包商应对应用软件的所有系统和现场的测试和试运行负责。

6.2.3.6   根据本技术规格书的一般要求，承包商应负责培训业主工作人员操作该系统以及查找  故障。

6.2.4   电气设备的测试和试运行

6.2.4.1   在安装期间和安装完工时，承包商应测试所有装置和设备，以保证运行正确并与本技术规格说明相符。

6.2.4.2   根据本技术规格书中其他地方的规定，所有测试应有招标人和/或招标人代表在场，和/或经过招标人同意的情况下进行。

6.2.4.6   承包商应按照后面的条款对安装进行测试、校验和试运行，并应提供所有必要的劳务、材料、仪器和测试设备。

6.2.4.4   试运行预先检查和测试以及试运行测试应包括但不限于那些列在本技术规格书中的条款。

6.2.4.5   对于测试和试运行所有必要的设备应由承包商提供，且应包括但不限于下列设备：

（1）500/1000V兆欧表

（2）接地测试器

（3）安培/伏特/欧姆测试仪

（4）钳式测试仪

（5）双工无线收/发装置

6.2.4.6   试运行预先检查

承包商应做下列试运行预先检查工作：

（1）所有的断路器、操作装置、可拉开的开关设备以及类似装置都应进行检查，在必要的地方校准并加以调整。

（2）所有电缆、电线和设备标志应检查它们是否与图表和技术规格书相符。

（3）必须检查确定所有保险丝安装稳妥，并且规格正确。承包商应更换所有熔断了的保险丝。

（4）检查所有接地导体是否正确地接到了接地螺栓和接地棒上。

（5）检查所有电缆的敷设和接结是否符合经认可的标准，并且检查电的连续性。

（6）检查电源插座是否有正确的安装、接线和极性。

（7）检查所有接地漏电、残余电流装置是否有正确的电缆连接。

（8）对所有接地系统和相关电缆作直观检查以保证接线端子、结点和端点能正确联结且每个系统在电气和机械性能上是完整的。

（9）承包商应调节所有控制和保护装置以及它们的操作机械以确保它的正确运行。

（10）承包商应检查过载继电器，以保证所有电机都能达到100%满负荷电流运行状态。

6.2.4.7   试运行预测试

承包商应执行下列的试运行预测试：

（1）检查所有开关盘，证明所有的关闭装置、行程装置、开启装置、保护功能、互锁和开关功能，它们都正确运行。

（2）设备的电源电路如马达、分配盘和同类东西在电路连接完成后应做绝缘测试。

（3）所有报警电路需通过操作有关的启动装置测试。

（4）所有开关、按钮、控制装置及同类设备或部件应测试它们的行为动作。

（5）所有控制及安全装置应按要求进行测试和调整。

（6）所有现场设备如电源插座、按钮站、开关、绝缘子和同类设备或部件应测试它们的操作和极性。

（7）所有保护装置包括保护继电器和过载继电器应测试它们的动作和设置。

（8）所有的照明装置应进行正确操作、聚焦、定向测试。

（9）从主要接地端子到每台设备的外壳，做连续性测试，并测量和记录阻值，且应把记录交给招标人并保证招标人同意结束测试。

（10）应在每一根电缆上做接地连续性测试。

（11）220V控制电缆应经受500V绝缘测试。

（12）测试所有电缆、母线板和接线的正确相位。

（13）所有马达线圈在通电以前都应经受1000V绝缘测试。

（14）假如有必要，应测试并纠正旋转方向。

6.2.4.8   试运行

根据本技术规格说明的要求，承包商应进行下列试运行操作：

（1）承包商应对开关、断路器等进行操作，并保证招标人同意使电缆通电。

（2）承包商应试运行装置和设备的所有条款。

（3）在电气系统和电路方面进行功能测试并可作必要的调整。

（4）为了保证正确地运行，承包商应执行所有设备从开到关的全部步骤。

（5）承包商应作最终的检查使得所有的电器外壳、罩和门是安全的，并安装好挂锁。

（6）承包商应采用钳式测试仪测试所有马达的空载和满载电流读数，并应测试每一台输送机马达和风机马达的端子电压，且记录下已获得的结果。

（7）承包商在得出测试结论时应提供所有检查测试和试运行记录，并同时向招标人提交钥匙、图和所有相关设备的文件。

6.2.5   控制设备的测试和试运行

6.2.5.1   在现场，承包商应负责与现场器件测试相结合的软件的运行检查，并且在生产线试运行整个期间加以调整。

6.2.5.2   作为现场测试和试运行的一部分，承包商应分别逐一测试每个输入输出点，确保软件正确运行，图形显示系统正确显示报警。

6.2.5.3   承包商应负责检查和测试所有相连设备之间的网络通讯，包括 PLC 控制和信息系统、信息通讯计算机、PLC 和带有微处理器的称重控制显示器，检查通讯接口和通讯速率是否符合网络通讯的技术标准，并且也要将测试记录的备份副本提交招标人。

6.2.5.4   承包商应检查和测试所有计算机之间的局域网系统，包括所有计算机的通讯优先权、所有软件的运行和通讯，以获得招标人的批准。

6.2.5.5   承包商应记录所有现场试运行的结果，并在每个步骤完成时向招标人提交这些记录的副本。

6.2.5.6   在试运行结束时，三份修改过的功能特性指标副本和三份打印输出的所有 PLC 软件，以及三份操作和维修手册的副本均应提交给招标人；用适当的塑料封皮分类包装它们（此维修手册不包括在1.6.3中所述的5份中）。

6.2.5.7   所有原始软件的副本与这些软件制造商的保证书一起，均应以光盘为介质提交给招标人。

6.2.5.8   所有 PLC 软件的备份盘、彩色图形接口系统组态和手册，仓容管理系统、粮情测控系统软件和文件，均应提交招标人。

6.2.5.9   试运行结束时，承包商应提供三套对照目前原始图作了任一更改的图纸的副本。这些作了标记的图应包括 I/O 的分配。

6.2.5.10  承包商应保证所有数据传输准确。

6.2.5.11  承包商应保证所有输出打印设备、数据备份和安全措施是功能齐全的。

- 6.3    批量称重设备的检验和试运行

6.3.1   静态和外观尺寸预检查

6.3.1.1   承包商应进行静态和外观尺寸测试来鉴定称重系统的所有部分是否与本技术规格书要求相符，并且使系统准备进行“空载”测试。

6.3.1.2   承包商应核实每个驱动装置、 轴承和其他需要润滑的元件应正确地注入合适的润滑剂。

6.3.2   空载测试

6.3.2.1   空载运行测试应核实所有部件是否既在单个情况下又在作为系统情况下功能正确。

6.3.2.2   连续运转期间，应检查下列操作要求来核实是否与本技术规格书要求相同：

（1）所有闸阀门限位开关的运行

（2）一般点和特殊点的噪声水平

（3）驱动装置的漏油检查

（4）漏气检查（凡用气动的地方）

另外，承包商应在开始运行至少30分钟以后记录环境温度和所有齿轮变速箱高速运转的轴承温度，并且记录马达的电流和电压。

6.3.3   气动设备的测试

除了上述给出的试运行和测试步骤外，还应完成下列步骤用于验证是否符合本技术规格书的要求。

空载测试：

（1）系统应在 800 kPa气压情况下测试漏气情况。

（2）测试所有的润滑器运行情况。

（3）测试低压断开开关的运行情况。

（4）速度控制应能调整。

设计负载测试：

所有批量称重设备阀门都应在 400 kPa的压力下进行试运行。

6.3.4   称重设备的测试

招标人应负责安排权威测试机构对批量称重设备进行校验测试。测试将根据权威测试机构的要求来进行。

6.3.5   自校验系统测试

6.3.5.1   承包商应安排专门的权威测试机构来鉴定自校验测试称重。

6.3.5.2   测试自校验系统应符合制造厂家的方法和步骤，或按照权威测试机构的要求来进行。

6.3.6   验收试验

6.3.6.1   验收试验应鉴定称重系统功能在运行条件下与本招标文件详细说明中的要求相符。

6.3.67.2   验收试验时间由招标人安排

6.3.6.3   应在不少于（ ）期间，应进行验收试验，招标人操作人员采用承包商在训练程序中给出的正常操作程序来操作称量设备。

6.3.6.4   承包商应观看招标人操作人员进行的系统运行

6.3.6.5   验收试验应包括但不限于下列试验：

（1）在所有条件下，直到满载工作时核实设备运行是否良好。

（2）能获得每一马达的指定启动次数。

（3）所有输送设备的条款在“故障”条件下执行情况。

（4）在正常操作条件下所有现场器件按照说明运行。

（5）所有控制系统互锁和安全器件按照说明或要求运行。

（6）所有用户中断功能正确。

（7）称量系统运行准确，并且使这些系统满足“商用称量”的目的，并且它们已经得到权威测试机构的认可，且已把测试合格书发给了招标人。

（8）为了保证与招标文件中的技术规格说明相符，作为验收试验的部分，在运行条件下应由权威进行噪声和灰尘度测试。

6.3.6.6   凡用压缩气体工作的称重系统的测试可推迟到恶劣环境条件开始时进行。

6.3.6.7   在保证期之前或在保证期期内，无论如何不会因招标人颁发了验收合格证书而减少本合同条款下承包商的责任。

- 6.4    功能担保测试

6.4.1   概述

以下描述的功能担保测试由承包商在系统验收过程中进行，以保证系统达到合同所规定和承包商所承诺的性能水平。

6.4.2   功能要求

除应满足以上各条款的具体要求外，本招标项下货物的主要功能要求项目为：

（1）粮食接收作业能力

（2）粮食出仓作业能力

（3）粮食倒仓能力

（4）粉尘控制

（5）噪声控制

承包商应在签订合同时就以上功能要求分别作出具体保证。

- 6.5    验收

6.5.1   验收要求

当满足下述各项要求后，业主才能在“验收合格证书”上签字。

6.5.1.1   承包商已向业主提交了全部货物并已全部满足本技术规格书的要求。

6.5.1.2   在验收期间指出的所有缺陷已被纠正，业主感到满意。

6.5.1.3   承包商已按本技术规格书相应条款项规定提交了所有图纸、资料和验收试验报告。

6.5.2   验收日期

业主在“验收合格证书”上签字的日期即是设备的验收日期。

# 7工艺设备需求一览表

- 7.1    备品备件一览表

承包商应提供本招标文件其它地方所规定要求提供的备件，并按投标报价表的格式报出价格：

| 备品备件名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |

所有的备件都应适当的包装并且清楚地做好标记。

- 7.2    服务承诺

| 服 务 | 承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 核实现场土建情况及条件，提供施工图设计基础技术资料、详细细化图纸及说明、竣工文件、操作维护手册等技术文件 |  |  |
| 机电系统的现场安装 |  |  |
| 整个机电系统的检验、试验、校验及验收 |  |  |
| 买方人员培训 |  |  |
| 保证期 |  |  |
| 售后服务、设备及配件生产厂家联系电话地址 |  |  |
| 其他 |  |  |

- 7.3    设备品牌推荐表

| 序号 | 设备 | 名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输送设备 | 螺旋输送机 | 常州布勒、徐州中良、江门振达、江苏丰尚 |
| 2 |  | 刮板机 | 江门振达、徐州中良、常州布勒 |
| 3 |  | 斗式提升机 | 常州布勒、江门振达、徐州中良、江苏丰尚 |
| 4 |  | 减速机 | 西门子机械传动（天津）有限公司、弗兰德、SEW-传动设备（天津）有限公司 |
| 5 |  | 电机（粉尘防爆型） | 安徽皖南防爆电机有限公司、佳木斯防爆电机有限公司、西门子、ABB |
| 6 |  | 液力耦合器 | 西门子、SEW、大连液力偶合器总厂、广东中兴液力传动有限公司、 |
| 7 |  | 皮带机胶带 | 青岛橡六集团有限公司、浙江双箭橡胶股份有限公司、康迪泰克 |
| 8 |  | 滚筒轴承 | SKF、FAG、NSK |
| 9 |  | 沙克龙（非标） | 江门振达、徐州中良、布勒（中国）、江苏丰尚 |
| 10 |  | 绞龙（非标） | 江门振达、徐州中良、布勒（中国）、江苏丰尚 |
| 11 |  | 现场安全装置拉绳开关、失速、跑偏、料位、压力开关、限位、堵塞开关 | 赛摩RAMSEY、E+H恩德斯豪斯、天津图尔克TURCK、西克（SICK)、拉姆齐 |
| 12 | 除尘设备 | 插入式除尘器 | 常州利康环保、江苏科林环保、徐州中良 |
| 13 |  | 脉冲除尘器 | 常州利康环保、江苏科林环保、徐州中良 |
| 14 |  | 风机 | 沈鼓SBW、章丘鼓风机、镇江市丹徒 |
| 15 | 闸阀门 | 三通阀门 | 布勒（中国）、上海捷飞、徐州中良 |
| 16 |  | 闸门 | 常州利康环保、江苏科林环保、徐州中良 |
| 17 | 出仓设备 | 抑尘料斗 | 广州星坤、徐州中良、江苏丰尚、 |
| 18 | 除杂设备 | 初清筛 | 布勒 |
| 19 |  | 风选筛 | 布勒 |
| 20 |  | 细清筛 | 布勒 |
| 21 | 耐磨衬板 | 耐磨衬板 | 大连海华聚氨酯机械厂、镇江三维、上海享恩机械设备有限公司 |
| 22 | 除铁器 | 溜管式磁选器（除铁器） | 石家庄粮友、镇江电磁、抚顺隆基 |
| 23 | 空压机系统 | 空压机系统 | Atlas Copco阿特拉斯·柯普科、Ingersoll-Rand英格索兰、 Sullair寿力 |

- 7.4    工艺设备需求一览表

A  散粮设备

| 条款 1 斗式提升机 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备编号 | 规格 | 产量 （t/h） | 单台功率 （Kw） | 数量 （台） | 备注 |
| 1 | E305 | H=18.7m | 10 | 2.2 | 1 |  |
| 备注： 1、所有提升机高度H指提升机头轮中心与机座底面之间的垂直高度差。承包商需校核和调整提升机高度，以满足技术规格书的要求和实际使用要求。 2、所有提升机的设计必须满足满载起动的要求，并满足10%的超载能力。 3、所有提升机在满载运行时，电机必须在小于或等于额定电流的条件下运转。 4、根据图纸要求及设备实际布置位置要求，至少配备：驱动装置、传动支架、头部和尾部、中间段机筒、检修机筒、头尾轮、畚斗、畚斗带及连接板、张紧装置、进出料口、吸风口、泄爆口、检查门、安全监测保护装置、进出口法兰螺栓连接件、安装用的压板、安全护栏（罩）、间隔15米处要安装减压平衡装置等。 5、所有提升机头尾轮轴连接应选用锥联。 6、所有提升机头轮采用插片式包胶，尾轮采用鼓型自清式叶片式滚筒。 7、底座清理部位设计应减少存料，且清理口采用手动闸门，闸门应具备自锁功能、且闸门开度可控（可采用棘轮机构）。 8、所有提升机配备相应的进料口、出料口、吸风口、观察口、检修段（每层均配置）、泄爆口、头尾部检修平台。 9、所有提升机外壳必须是防雨、密封的，进料口前端必须开设观察口 10、所有提升机检查门绞轴、把手等附件应采用2mm厚304不锈钢材料制作，检查门门框需要翻边处理，防止雨水进入，检查门的紧固方式采用压扣式紧固，泄爆口须由外连到室外，泄爆口朝向和高度避开人行通道、设备、建筑物。 11、泄爆口采用泄爆螺栓方式，符合国家标准要求。 12、所有提升机皮带直线度小于2%和延伸率小于1%，应选用阻燃防静电型。 13、电机能效等级不低于2级，所有电机必须配有润滑油加油嘴。 14、电机功率小于18.5Kw时全部采用弹性联轴器；电机功率大于等于18.5w时，电机与减速机之间应采用液力偶合器联接，液力耦合器在停机状态下能够沿正反方向自由转动，耦合器必须有防护、防雨装置，材质为不锈钢。 15、减速机选型要求考虑项目所在地气温条件，环境温度按照0°C～40°C考虑，冷却方式满足环境要求。 16、所有提升机配备轴温监测器、头部堵料开关、张紧限位、失速开关、头部跑偏传感器、尾部跑偏传感器等安全监测保护装置。 17、提供设备正常运转所需的润滑脂、润滑油。 - 招标范围：包含供货、运输、安装技术指导、调试、培训、备品备件、售后服务等。 |  |  |  |  |  |  |

| 条款 2 刮板输送机 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备编号 | 规格 | 产量 （t/h） | 单台功率 （Kw） | 数量 （台） | 备注 |
| 1 | C303 | L=6.5m,H=0.57m | 10 | 1.5 | 1 | 容重0.35m3/h，与除尘器配套 |
| 2 | C304 | L=6.2m | 8 | 1.5 | 1 | 容重0.35m3/h，与除尘器配套 |
| 备注： 1、所有刮板机长度L指头尾轮中心之间的实际水平投影长度（不包括张紧行程），提升高度H指刮板机机头轮中心线至尾轮中心线的垂直高差。承包商需校核和调整输送机长度和高度，以满足技术规格书的要求和实际使用要求。 2、电机能效等级不低于2级，所有电机必须配有润滑油加油嘴。 3、所有刮板机均为自清式（避免头尾轮积料）埋刮板输送机；至少配备：驱动装置、传动支架、头部和尾部、中间段机槽、头尾轮、导轨、刮板链、张紧装置、清扫装置、进出料口、吸风口、泄爆口、检查门、安全监测保护装置、进出口法兰螺栓连接件、安装用的压板、安全护栏（罩）等。 4、所有刮板机在满载运行时，电机必须在小于或等于额定电流的条件下运转。 5、所有刮板机必须是防尘自密封和防雨的，检查门其主体及其绞轴、合页、把手应采用2MM厚304不锈钢材料制作，检查门门框需要翻边处理，检查门的紧固方式采用压扣式紧固；所有刮板机进料口前方，下料口上方须设置观察门。 6、所有刮板机需配置自回料装置，刮板要均匀安装20mm厚超高分子量聚乙烯清料板，每4个刮板1个清料板，回料斗每4刮板要有1个。 7、所有刮板机尾部内部设置随尾部张紧轮移动的圆弧挡板，防止物料集聚到刮板机尾部，头尾部底面设置快速开启清积料口。 8、所有刮板机中段落料点上方须设置清扫板，刮板机尾部须配置方便开启的清灰门。 9、所有刮板机上盖板必须是冷轧翻边形式，翻边不能有焊接点，上盖板连接处采用螺栓连接，并用压槽扣住，再用压扣压紧固定，压槽和压扣使用热镀锌材质。 10、电机功率小于18.5Kw时全部采用弹性联轴器；电机功率大于等于18.5w时，电机与减速机之间应采用液力偶合器联接，液力耦合器在停机状态下能够沿正反方向自由转动，耦合器必须有防护、防雨装置，材质为不锈钢。 11、减速机选型要求考虑项目所在地气温条件，环境温度按照0°C～40°C考虑，冷却方式满足环境要求。 12、提供设备正常运转所需的润滑脂、润滑油。 招标范围：包含供货、运输、安装技术指导、调试、培训、备品备件、售后服务等。 |  |  |  |  |  |  |

| 条款 3 螺旋输送机 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备编号 | 规格 | 产量 （t/h） | 单台功率 （Kw） | 数量 （台） | 备注 |
| 1 | LS301 | L=9.7m,H=0.6m | 0.5 | 0.75 | 1 | 容重0.2m3/h，与除尘器配套 |
| 2 | LS302 | L=3.7m | 1 | 0.75 | 1 | 容重0.2m3/h，与除尘器配套 |
| 3 | LS306 | L=3.02m |  |  | 1 |  |
| 备注： 1. 应能够在满载下启动。 2. 机壳应由板厚不小于3mm的钢板制造成圆型截面。 3.机壳最小内径200mm，最大轴转速40rpm。 4.叶片应由厚度不小于3mm的钢板制造，并焊接在壁厚不小于3mm的管轴上。 5.管轴端部以及管轴的连接处应用螺栓通过管轴连接。 6.在输送机尾端，进料口与机壳尾端的距离应不小于100mm。 7.驱动以及轴承应符合要求，驱动部分和轴应易于拆卸。驱动部分应设计能够调整转速以满足在试车时输送实际粉尘量的需要。驱动部的轴承应采用自调或滚动轴承并带有铸铁轴承座。卸料口与机壳头部端面的距离应不小于100mm。 8.如可能应避免在绞龙中部安装轴承。如使用中部轴承应不防碍物料流动。中部轴承应采用经认可的材料并易于更换而不损坏叶片和转轴。 9.绞龙的输送量应为除尘器下闭风器排灰量的300%。 10.驱动齿轮应装有安全销，其剪切能力为满载电机扭距的120%。 11、提供设备正常运转所需的润滑脂、润滑油。 - 招标范围：包含供货、运输、安装技术指导、调试、培训、备品备件、售后服务等。 |  |  |  |  |  |  |

| 条款 4 高压脉冲除尘器 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备编号 | 规格 | 参数 | 单台功率 （Kw） | 数量（台） | 备注 |
| 1 | F101 | LYDZG168-2400A | Q=23000m³/h | 1.5+2.2 | 1 | 平底，含无焰泄爆装置 |
| 2 | F102 | LYDZG168-2400A | Q=20000m³/h | 1.5+2.2 | 1 | 平底，含无焰泄爆装置 |
| 3 | F103 | LYDZG168-2400A | Q=24000m³/h | 1.5+2.2 | 1 | 平底，含无焰泄爆装置 |
| 4 | F104 | LYDZG168-2400A | Q=19800m³/h | 1.5+2.2 | 1 | 平底，含无焰泄爆装置 |
| 备注： 1、除尘器泄爆膜采用不锈钢泄爆膜，泄爆膜需要由具备生产资质厂家供货，室内泄爆口须由管网引到室外。 2、高压脉冲除尘器需配备有除尘器进出风口压差表。 3、投标文件需注明压缩空气用量。 4、除尘器电磁阀和顶部必须分别设检修平台及上下斜爬梯通道，检修平台为螺栓连接装配式热镀锌材质，平台面为热镀锌钢格栅。 5、除尘器控制及运行、故障信号接入中控室。 6、脉冲控制仪、电磁阀需选用粉尘防爆型，并配备不锈钢防雨罩，所有室外动力、控制线缆须套防爆挠性软管。 7、所有除尘器脉冲控制仪需加装不锈钢（不低于304）密封保护箱。 8、除尘器排灰绞龙和关风器减速机构须采用硬齿面减速箱。 9、除尘器下方的电机与安装的平台面应注明有足够距离，方便维修时有足够的空间拆装。 10、除尘器风机的出风口要设热镀锌防雨帽。 11、除尘器布袋安装更换须采用顶部抽插式或其他方便检修的形式。 12、除尘器灰管采用直径不低于300mm，材质为碳钢，管壁厚度不小于2mm。 13、除尘器进风口需加防火阀隔离阀。 14、电机能效等级不低于2级，所有电机必须配有润滑油加油嘴。 15、提供设备正常运转所需的润滑脂、润滑油。 招标范围：包含供货、运输、安装技术指导、调试、培训、备品备件、售后服务等。 |  |  |  |  |  |  |

| 条款 5 插入式除尘器 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备编号 | 规格 | 参数 | 单台功率 （Kw） | 数量（台） | 备注 |
| 1 |  | 插入式 | Q=1000m³/h， | 3 | 4 | 含检修平台 |
| 备注： - 参照高压脉冲除尘器。 2、提供设备正常运转所需的润滑脂、润滑油。 - 招标范围：包含供货、运输、安装技术指导、调试、培训、备品备件、售后服务等。 |  |  |  |  |  |  |

| 条款 6 刹克龙 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备编号 | 规格 | 参数 | 单台功率 （Kw） | 数量（台） | 备注 |
| 1 | SK103 | 下旋55型，4-φ950 | 含25L关风机,无焰泄爆 | 1.5 | 1 | 含25L关风机,无焰泄爆 |
| 备注： - 满足设计及使用要求。 - 排灰口含关风器。 - 提供设备正常运转所需的润滑脂、润滑油。 - 招标范围：包含供货、运输、安装技术指导、调试、培训、备品备件、售后服务等。 |  |  |  |  |  |  |

| .条款 7 气动闸门 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备编号 | 规格 | 产量 （t/h） | 单台功率 （KW） | 数量（台） | 备注 |
| 1 | PG211-AB242 | 500*630 | 200 |  | 17 |  |
| 2 |  | 350*350 | 200 |  | 24 |  |
| 3 | PV104，PV107 | 350x350，α=40° | 200 |  | 2 | 侧三通 |
| 4 | PV105 | 350x350，α=40° | 200 |  | 1 | 正三通 |
| 备注： 1、气动三通要求翻板和三通内表面必须安装耐磨钢板，质量不低于NM400，翻版厚度不小于10mm,侧壁耐磨钢板厚度不小于6mm，要求三通不能漏灰、漏粮。 2、气动三通限位开关选用粉尘防爆机械式行程开关。 3、气动三通两面设置观察门，观察口采用翻边形式，防止雨水浸入，观察门采用压扣紧固，不得采用螺栓紧固。 4、所有气动蝶阀均须标明开关位置。 5、气动阀门的油水分离器、电磁阀要设在合理位置，能方便拆装，油水分离器需注满油。 6、所有室外气缸及电气控制原件须设防雨罩，防雨罩大小能够将整个气缸覆盖住； 7、所有气动阀门、三通气缸伸出时，须有套管对气缸顶杆进行保护。 8、提供设备正常运转所需的润滑脂、润滑油。 - 招标范围：包含供货、运输、安装技术指导、调试、培训、备品备件、售后服务等。 |  |  |  |  |  |  |

| .条款 8 电动闸门 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备编号 | 规格 | 产量 （t/h） | 单台功率 （KW） | 数量（台） | 备注 |
| 1 | EG306 | 350×350mm | 200 | 0.55 | 1 | 带刻度，可控制开启度 |
| 备注： 1、所有电动闸门闸板厚度不低于10mm，所有电动闸门在断电时应能手动操作。 2、在本项目所有工况下，当粮食流动或闸板上粮食堆积时，电动闸门应能正常启闭。 3、所有的电动闸门应装有开到位和关到位限位开关以标示闸门启闭状态，同时防止过量移动给驱动装置带来的损坏。限位开关应与控制系统相连。限位开关提供两常开两常闭无源触点。 4、根据工艺要求，浅圆仓仓底气垫机正上方的电动闸门和汽车卸粮坑电动闸门应可本地/远程调节闸门开度以实现流量调节，同时在控制画面上可实时显示当前开度。 5、电动闸门的外壳设计应既能防护人体误碰传动装置，又能便于检查维护传动装置。 6、提供设备正常运转所需的润滑脂、润滑油。 - 招标范围：包含供货、运输、安装技术指导、调试、培训、备品备件、售后服务等。 |  |  |  |  |  |  |

| .条款 9 手动气密闸门 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备编号 | 规格 | 产量 （t/h） | 单台功率 （KW） | 数量（台） | 备注 |
| 1 |  | 500×630mm | 200 |  | 12 | 仓顶进仓 |
| 2 |  | 350×500mm |  |  | 60 | 侧壁发放 |
| 备注： 1、仓顶手动气密闸门采用下气密，侧壁与仓下手动气密闸门采用上气密；密封胶条采用整体成型且维修更换方便，下气密手动闸门插板开启、关闭时不得与密封胶条摩擦。 2、任何时候粮流不能冲击闸板的密封胶条；密封胶条采用三元乙丙橡胶。 3、所有手动闸门手轮需配活动手柄；手动闸门闸板厚度不低于10mm。 4、提供设备正常运转所需的润滑脂、润滑油。 - 招标范围：包含供货、运输、安装技术指导、调试、培训、备品备件、售后服务等。 |  |  |  |  |  |  |

| 条款 10 离心风机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备编号 | 规格 | 单台功率 （Kw） | 数量 （台） | 备注 |
| 1 | FA101/102 | Q=27600m³/h，H=500Pa | 45 | 2 |  |
| 2 | FA103/FA104 | Q=23760m³/h，H=3500Pa | 37 | 2 |  |
| 备注： 1、所有风机均带减震器、软连接、消音器、消音器支架等附属设备； 2、每台风机外壳上设有清灰门； 3、所有室外风机须采取措施防止表面积水。 5、风机出口配备消音器。 6、提供设备正常运转所需的润滑脂、润滑油。 招标范围：包含供货、运输、安装技术指导、调试、培训、备品备件、售后服务等。 |  |  |  |  |  |

| 条款 11 其他设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格 | 产量 (t/h) | 单机功率(kw) | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 液压翻板 | YF101 | 双侧支撑,起升重量100t |  | 45+6 | 1 | 台 |  |
| 2 | 杂质打包称 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 抑尘料斗 |  | 350*350，40° |  |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 计量式抑尘料斗 |  | TCYC300B(350×350，45°) |  |  | 24 | 台 |  |
| 5 | 空压系统 |  | 6.3m³/min，0.8mPa |  | 30*2+1.75kW | 1 | 台 | 空压机一用一备，含空压系统所有设备 |
| 6 | 轴流风机 |  | BFT35-11 NO.5.6 8097m3/h，156.1Pa |  | 0.55 | 2 | 台 |  |
| 7 | 防爆型轴流风机 |  | 12239m³/h |  | 1.1 | 2 | 台 |  |
| 8 | 溜管除铁器 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |
| 备注： 满足技术规格书及使用要求，未尽参数详见图纸。 提供设备正常运转所需的润滑脂、润滑油。 招标范围：包含供货、运输、安装技术指导、调试、培训、备品备件、售后服务等，其中智能扦检系统包含安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |