## 报价说明
合同价格说明
1. 电缆及元器件按招标人及国家相关技术标准暂由乙方采购。
2. 如市场价格有较大波动或国家政策调整，新开工的项目仅对电缆价格作相应调整 （铜价/铝价±10%以内双方均不做调整，电缆价格对应基准铜价为1#电解铜72805元/吨，A00铝价19340元/吨为准，调价以上海有色网首页（http://www.smm.cn/)1#电解铜和A00铝价格进行调整，调价公式为：电缆结算价=投标中标价±（下单当期铜 价或铝价-基准铜 价或铝价*1.1）*8.9（铝为2.7）*标称截面积/1000000；
3. 工程量按实计算，如遇本报价清单无此项目价格，按当地信息价(优先)或定额,没有的按原清单同类项目重新换算组价(优先)或按市场价(需核定)报甲方及时代业主审核同意后，并入工程结算。
4、电缆、箱变按招标人及国家标准由乙方采购，采购的品牌应取得当地供电公司及业主认可同意。

## 1、详细工程量 清单（低压工程）
时代电服3代乘用车换电站基建及电力施工（土建/低压部分）工程量清单
序号 | 项目名称 | 工作内容及项目特征 | 实际报价品牌 | 单位 | 数量 | 主材费 | 人机费 | 综合单价 | 合计 | 备注
一、 | 箱变模块 | [7 empty] | 44516
1.1 | 系统调试 | [7 empty] | 6900
1.1.1 | 电缆交流试验（耐压试验、电缆临时固定、试验、电缆故障测试） | 现场测试，并出具相关报告 |  | 点 | 9 |  | 300 | 300 | 2700
1.1.2 | 输配电装置系统调试(≤10kV 交流供电 带断路器) | 现场测试，并出具相关报告。依据现场改造内容决定是否施工，待甲方乙方现场确认 |  | 系统 | 1 |  | 1200 | 1200 | 1200
1.1.3 | 组合型成套箱式变电站系统安装调试(变压器容量≤1250kV·A) | 现场测试，并出具相关报告。依据现场改造内容决定是否施工，待甲方乙方现场确认 |  | 座 | 1 |  | 3000 | 3000 | 3000
1.2 | 低压馈线柜改造 | [7 empty] | 37616
1.2.1 | 塑壳断路器，630A/630A,50kA，含分励脱扣器 | 塑壳断路器采购、运输、安装、调试、标签标识、对应电缆标签标识，完工拍照，照片做成文档交付 | 上海良信等品牌库约定品牌 | 个 | 4 | 1000 | 80 | 1080 | 4320
1.2.2 | 塑壳断路器，100A/160A,50kA，含分励脱扣器 | 塑壳断路器采购、运输、安装、调试、标签标识、对应电缆标签标识，完工拍照，照片做成文档交付 | 上海良信等品牌库约定品牌 | 个 | 1 | 420 | 60 | 480 | 480
1.2.3 | 电流互感器，2500A/5A 0.2S | 电流互感器采购、运输、安装、调试、标签标识 | 大连二互等品牌库约定品牌 | 个 | 3 | 160 | 30 | 190 | 570
1.2.4 | 电流互感器，750A/5A 0.2S | 电流互感器采购、运输、安装、调试、标签标识 | 大连二互等品牌库约定品牌 | 个 | 12 | 116 | 30 | 146 | 1752
1.2.5 | 电流互感器，100A/5A 0.2S | 电流互感器采购、运输、安装、调试、标签标识 | 大连二互等品牌库约定品牌 | 个 | 3 | 78 | 30 | 108 | 324
1.2.6 | 铜母排，TMY-40*4 | 采购、运输、安装、调试 | 鸽牌等品牌库约定品牌 | 米 | 10 | 130 | 25 | 155 | 1550
1.2.7 | 铜母排，TMY-63*6.3 | 采购、运输、安装、调试 | 鸽牌等品牌库约定品牌 | 米 | 10 | 275 | 35 | 310 | 3100
1.2.8 | 铜母排，TMY-80*6.3 | 采购、运输、安装、调试 | 鸽牌等品牌库约定品牌 | 米 | 10 | 355 | 45 | 400 | 4000
1.2.9 | 铜母排，TMY-80*8 | 采购、运输、安装、调试 | 鸽牌等品牌库约定品牌 | 米 | 10 | 470 | 50 | 520 | 5200
1.2.10 | 铜母排，TMY-100*8 | 采购、运输、安装、调试 | 鸽牌等品牌库约定品牌 | 米 | 5 | 587 | 60 | 647 | 3235
1.2.11 | 铜母排，TMY-100*10 | 采购、运输、安装、调试 | 鸽牌等品牌库约定品牌 | 米 | 5 | 722 | 65 | 787 | 3935
1.2.12 | 铜母排，TMY-125*10 | 采购、运输、安装、调试 | 鸽牌等品牌库约定品牌 | 米 | 5 | 875 | 75 | 950 | 4750
1.2.13 | 安科瑞多功能电表AMC72L-HZK2CSF（8费率） | 1、电表采购、运输、安装、接线、调试、参数设置、标签标识。完工拍照，照片做成文档交付 2、表示为：液晶国网电表（显示全中文），需具备：谐波检测、尖峰平谷分时计费、开关量反馈、双通讯的功能配置。 | 安科瑞等品牌库约定品牌 | 个 | 2 | 720 | 80 | 800 | 1600
1.2.14 | 人工改造费、辅材费（按钮、指示灯等）、调试费等 | 包含相关辅材费用、相关人工费用等一切费用 |  | 项 | 1 | 1500 | 1300 | 2800 | 2800
二、 | 换电站模块 | [7 empty] | 53319.0637
2.1 | 换电站基础 | [7 empty] | 49480.8637
2.1.1 | 平整场地 | 场地平整，标高±15cm以内，包含挖、填、运、找平 |  | m2 | 95.3305 |  | 20 | 20 | 1906.61
2.1.2 | 土方开挖(包含但不限于开挖、装车和堆放等) | 仅计算换电站筏板基础下方土方开挖的工程量。包含但不限于开挖、装车和堆放等 |  | m3 | 51.9846 |  | 33 | 33 | 1715.4915
2.1.3 | 土方回填 | 包含现场取料铺设、基坑回填、管沟回填、夯实等，回填料利用原场地开挖弃土，特殊情况采用级配砂石回填，报价综合考虑 |  | m3 | 6.472 |  | 33 | 33 | 213.576
2.1.4 | 余方弃置(包括但不限于 装车、外运 运距综合考虑) | 包括但不限于装车、外运、弃土费，运距综合考虑 |  | m3 | 45.5126 |  | 85 | 85 | 3868.5702
2.1.5 | 基础(C15预拌非泵送普通混凝土 垫层) | 1.100厚C15混凝土垫层 2.混凝土制作、运输、浇筑、养护，混凝土种类综合考虑 3.满足设计图纸要求及相关规范、技术要求的一切工作 |  | m3 | 11.4949 | 345 | 120 | 465 | 5345.1112
2.1.6 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层) | 1、模板制作、安装、拆除、整理堆放、场内外运输，模板支撑、维护、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等等 |  | m2 | 31.1639 | 25 | 40 | 65 | 2025.6528
2.1.7 | C30预拌非泵送普通混凝土(无梁式满堂基础) | 1.300厚C30混凝土基础 2.混凝土制作、运输、浇筑、养护，混凝土种类综合考虑 3.满足设计图纸要求及相关规范、技术要求的一切工作 4、混凝土基础高出地面部分（侧边）需刷黄黑相间油漆 |  | m3 | 31.831 | 370 | 120 | 490 | 15597.1882
2.1.8 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 满堂基础、桩承台 无梁式) | 1、模板制作、安装、拆除、整理堆放、场内外运输，模板支撑、维护、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等等 |  | m2 | 34.1196 | 25 | 40 | 65 | 2217.7766
2.1.9 | C30预拌非泵送普通混凝土(坡道) | 换电站进出口坡道 |  | m3 | 1.1759 | 370 | 120 | 490 | 576.1665
2.1.10 | 砂石垫层(天然级配) | 地面强度不满足时，需要开挖、换填（换填深度按地质情况确定）基底换填500厚级配砂石，每边外扩500mm. |  | m3 | 25.009 | 155 | 20 | 175 | 4376.5837 | 仅地基承载力不足时，需要此工艺，下挖深度需经甲方确认
2.1.11 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内(直径12-18mm) | 1.基础直径12mm钢筋，双层双向含板凳筋制作安装 2.制作、运输、安装、绑扎、点焊、拼装、植筋、浇捣混凝土时钢筋维护等 3.满足设计图纸要求及相关规范、技术要求的一切工作 |  | t | 1.0061 | 3800 | 1500 | 5300 | 5332.5369
2.1.12 | 铁件、螺栓(预埋铁件安装)M1 | 1、预埋厚20mm,250*250mm的钢板，钢板上表面高出基础面5mm, 2、预埋钢板按图设计底座弯钩底座 3、所有外露铁件均应除锈后涂红丹两道，刷防锈漆两度（银灰色） |  | 块 | 15 | 90 | 50 | 140 | 2100
2.1.13 | 铁件、螺栓(预埋铁件安装)M2 | 1、预埋厚20mm,80*250mm的钢板，钢板上表面高出基础面5mm,数量3块 2、预埋钢板按图设计底座弯钩底座 3、所有外露铁件均应除锈后涂红丹两道，刷防锈漆两度（银灰色） |  | 块 | 2 | 55 | 45 | 100 | 200
2.1.14 | 集水坑 | 集水坑防水处理 1、20mm厚1：2防水水泥砂浆 2、水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不小于1.0mm，用量不小于1.5kg/m 3、钢筋混凝土板：100厚C15素混凝土垫层 4、集水坑四周护边角钢坑边均设 |  | 项 | 1 | 500 | 400 | 900 | 900
2.1.15 | 角钢(L160*100*10mm) | 1、基础地面预埋件 2、所有外露铁件均应除锈后涂红丹两道，刷防锈漆两度（银灰色） 3、角钢围堰与基础面交接处需刷防水涂料，u混凝土基础面防水涂料宽度≥30cm，角钢侧边防水涂料高度≥10cm |  | 米 | 20.54 | 95 | 45 | 140 | 2875.6
2.1.16 | 换电站防撞柱杆安装 | 镀锌钢管 DN110*1000 |  | 根 | 2 | 80 | 35 | 115 | 230 | 选配。根据现场实际情况决定是否施工，待甲方明确后施工
2.2 | 防雷接地系统 | [7 empty] | 3838.2
2.2.1 | 镀锌圆钢接地极 50*4*2500 | 1.接地极制作、安装 2.完成接地极的其他一切相关工程内容及材料费用 |  | 根 | 4 | 66 | 45 | 111 | 444
2.2.2 | 接地母线敷设 热浸锌扁钢-40*4 | 1.接地母线制作、安装、补刷(喷)油漆，与换电站设备有效焊接 2.完成接地母线安装的其他一切相关工程内容及材料费用 3、含与换电站集装箱设备的外壳避雷接地连接、电箱重复接地预留，通过接地导线（ZB-YJVR-1kV-50）引上至电箱PE母排处连接作为保护接地 |  | m | 39.46 | 9 | 11 | 20 | 789.2
2.2.3 | 接地母线敷设 热浸锌扁钢-50*5 | 1.接地母线制作、安装、补刷(喷)油溶，与换电站设备有效焊接 2.完成接地母线安装的其他一切相关工程内容及材料费用 |  | m | 40 | 12 | 11 | 23 | 920
2.2.4 | 接地网安装(均压环敷设 利用圈梁钢筋，含与换电站集装箱设备的外壳避雷接地连接、电箱重复接地预留等) | 均压环敷设 利用圈梁钢筋，含与换电站集装箱设备的外壳避雷接地连接、电箱重复接地预留，通过接地导线（ZB-YJVR-1kV-50）引上至电箱PE母排处连接作为保护接地 |  | m | 27 | 35 | 10 | 45 | 1215
2.2.5 | 接地系统测试(接地网) | 现场测试，并出具相关报告 |  | 系统 | 1 |  | 470 | 470 | 470
三、 | 电缆 | [7 empty] | 191786
3.1 | 低压电缆： | [7 empty] | 168290
3.1.1 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-1KV-3*150+2*70 室外敷设 五芯电力电缆敷设 | 1.材质:铜芯 2.开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、防火封堵、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等(需出具测试报告)、标签制作 3.完成电力电缆敷设的其他一切相关工程内容及材料费用 4、清单每米的数量包含1条电缆考虑 | 三峡、泰山等品牌库约定品牌 | m | 200 | 380 | 30 | 410 | 82000
3.1.2 | 室内铜芯电力电缆敷设 YJV-1KV-3*35+2*16 室外敷设 五芯电力电缆敷设 （1条） | 1.材质:铜芯 2.开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、防火封堵、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等(需出具测试报告)、标签制作 3.完成电力电缆敷设的其他一切相关工程内容及材料费用 4、清单每米的数量包含1条电缆考虑 | 三峡、泰山等品牌库约定品牌 | m | 25 | 100 | 15 | 115 | 2875
3.1.3 | 铝合金电力电缆敷设ZC-YJLHV22-3*240+2*120室外敷设 五芯电力电缆敷设 （8条） | 1.材质:铝合金 2.开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、防火封堵、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等(需出具测试报告)、标签制作 3.完成电力电缆敷设的其他一切相关工程内容及材料费用 4、清单每米的数量包含1条电缆考虑 | 三峡、泰山等品牌库约定品牌 | m | 200 | 80 | 35 | 115 | 23000
3.1.4 | 铝合金电力电缆敷设 ZC-YJLHV22-3*50+2*25 室外敷设 五芯电力电缆敷设 （1条） | 1.材质:铝合金 2.开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、防火封堵、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等(需出具测试报告)、标签制作 3.完成电力电缆敷设的其他一切相关工程内容及材料费用 4、清单每米的数量包含1条电缆考虑 | 三峡、泰山等品牌库约定品牌 | m | 25 | 20 | 20 | 40 | 1000
3.1.5 | RVSP-(2*1.5)-RS485通讯总线 （1条，数据传输线） | 敷设、安装，箱变端电表接线、标签标识 1、箱变设备内所有多功能电表，采用RS485通讯线手拉手并接一起，在端子排标明其接入的端子位置；低压开关的开关状态指示信号，均接入各自的多功能电表开关输入端。 （以上通讯线路，明确集中接点位置，并做好标识，便于换电站技术人员接线） |  | m | 70 | 4 | 6 | 10 | 700
3.1.6 | 0.4kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤50mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 包含电缆中间（终端）头制作、安装 |  | 个 | 2 | 125 | 150 | 275 | 550
3.1.7 | 0.4kV室内热（冷）缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤240mm2) 五芯电力电缆头制作安装 | 包含电缆中间（终端）头制作、安装 |  | 个 | 16 | 220 | 180 | 400 | 6400
3.1.8 | 新建2*4孔排管。采用壁厚5mm内径150mm电力套管（MPP） | 工程量按照8根电力套管长度相加确定 低压进线电力套管敷设， 1、管道安装 2、综合考虑土方开挖回填 3、完成管道安装的其他一切相关工程内容及材料费用 |  | m | 120 | 42 | 50 | 92 | 11040
3.1.9 | 新建2*4孔排管。采用壁厚5mm内径150mm电力套管（SC150） | 工程量按照8根电力套管长度相加确定 低压进线电力套管敷设， 1、管道安装 2、综合考虑土方开挖回填 3、完成管道安装的其他一切相关工程内容及材料费用 |  | m | 280 | 85 | 50 | 135 | 37800
3.1.10 | 新建1孔排管。采用壁厚5mm内径50mm电力套管（MPP） | 工程量按照1根电力套管长度相加确定 低压进线电力套管敷设， 1、管道安装 2、综合考虑土方开挖回填 3、完成管道安装的其他一切相关工程内容及材料费用 |  | m | 15 | 23 | 32 | 55 | 825
3.1.11 | 新建1孔排管。采用壁厚5mm内径50mm电力套管（SC50） | 工程量按照1根电力套管长度相加确定 低压进线电力套管敷设， 1、管道安装 2、综合考虑土方开挖回填 3、完成管道安装的其他一切相关工程内容及材料费用 |  | m | 35 | 25 | 35 | 60 | 2100
3.2 | 电缆敷设。 | [7 empty] | 23496
3.2.1 | 电缆井设置(砖砌井 矩形1500×1500×1500) | (1)电缆井 1500×1500×1500 (2)砖砌,埋地安装 (3)垫层铺筑、模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、砌筑、勾缝、抹面、井圈、井盖安装、盖板安装、踏步安装、防水、止水等其他一切相关工程内容及材料费用 |  | 套 | 2 | 1700 | 1600 | 3300 | 6600
3.2.2 | 电缆井设置(砖砌井 矩形1200×1200×1200) | (1)电缆井1200×1200×1200 (2)砖砌,埋地安装 (3)垫层铺筑、模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、砌筑、勾缝、抹面、井圈、井盖安装、盖板安装、踏步安装、防水、止水等其他一切相关工程内容及材料费用 |  | 套 | 2 | 1200 | 1200 | 2400 | 4800
3.2.3 | 低压电缆井设置(含井盖安装(套) 铸铁盖、座) | (1)电缆井，圆井，Φ800mm (2)砖砌,埋地安装 (3)垫层铺筑、模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、砌筑、勾缝、抹面、井圈、井盖安装、盖板安装、踏步安装、防水、止水等其他一切相关工程内容及材料费用 |  | 套 | 4 | 600 | 400 | 1000 | 4000
3.2.4 | 管道挖土方(管道挖填土方 管道 多根) | 仅计算充电机只箱变的电缆管沟挖土方的工程量。 1.土石方开挖（综合考虑土质、深度、开挖方式）、回填、外运、运距综合考虑 2.场地平整、排除地下障碍物、工作面内排水 3.满足设计图纸要求及相关规范、技术要求的一切内容。 |  | m3 | 32 |  | 33 | 33 | 1056
3.2.5 | 场地路面开挖及恢复 | 1.场地路面开挖及恢复（综合考虑土质、深度、开挖方式）、回填、外运、运距综合考虑 2.场地平整、排除地下障碍物、工作面内排水 3.满足设计图纸要求及相关规范、技术要求的一切内容 |  | m2 | 40 | 90 | 86 | 176 | 7040
四、 | 其它 | [7 empty] | 6250
4.1 | 换电站入口停车等候区域车位引导线喷涂制作(分界线 热熔漆) | 1、依据指定方案喷涂路面标识（详见施工图），含材料、人工、设计，不达标施工整改等一切费用 |  | 项 | 1 | 700 | 1000 | 1700 | 1700 | 入口等候区，按图纸（结方-03，方量约1.1平）
4.2 | 换电站入口停车等候区域铝扣板引导板采购及安装 | 1、依据指定方案喷涂路面标识（详见施工图），含材料、人工、设计，不达标施工整改等一切费用 |  | 项 | 1 | 1100 | 300 | 1400 | 1400 | 入口等候区，按图纸（结方-03，方量约1.1平）
4.3 | 施工围蔽 | 1、水马围挡或铁皮围挡 2、规格：1.8*1米 |  | 米 | 30 | 45 | 20 | 65 | 1950
4.4 | 土建\低压施工设计费 | 按甲方平面布置图及相关标准进行场站低压/土建施工设计（含箱变改造电力方案）、竣工图绘制等（不含设计院盖章） |  | 项 | 1 |  | 1200 | 1200 | 1200
五、 | 小计 | A | [6 empty] | 295871.0637
| 安全文明施工费 | E | E=A*3% |  | 现场安全文明施工设（措）施费、建筑安装工程一切险等 |  |  |  | 8876.1319
| 管理费 | B | B=A*0.5% | [5 empty] | 1479.3553
| 利润 | C | C=A*5% | [5 empty] | 14793.5532
| 税金 | D | D＝（A+B+C+E）×9% |  | 需提供9%增值税专票 |  |  |  | 28891.8094
六、 | 合计 |  | A+B+C+D | [5 empty] | 349911.9135

## 2、详细工程量 清单（高压工程）
时代电服3代换电站基建及电力施工（高压部分）工程量清单
序号 | 项目名称 | 工作内容及项目特征 | 实际报价品牌 | 单位 | 数量 | 主材费 | 人机费 | 综合单价 | 合计 | 备注
一、 | 箱变模块 | [7 empty] | 320974.25
1.1 | 箱变设备 | [7 empty] | 285500
1.1.1 | SCB14-1000KVA 二级能效节能干式箱变，10/0.4KV，D Yn11 Uk=6%，铜质线芯绕组； | 1、含设备运输、安装、调试、出具相关型式试验报告、开关标签标识、电表标签标识、电缆标签标识、防火封堵 2、变压器指定新标二级能耗（空载1035W，负载6265W），其它参数详见《时代电服乘用车3代换电站基础及电力施工图》 | 变压器：望变、九能等品牌库约定品牌； 真空断路器、框架断路器、塑壳开关：上海良信等品牌库约定品牌； 电容电抗：无锡莱提、深圳盛弘等品牌库约定品牌； 微机保护：中电、南瑞等品牌库约定品牌； 智能仪表：安科瑞等品牌库约定品牌（更换品牌需甲方及业主同意） | 座 | 1 | 281000 | 4500 | 285500 | 285500
1.2 | 箱变基础 | [7 empty] | 25350.25
1.2.1 | 平整场地 | 场地平整，标高±15cm以内，包含挖、填、运、找平 |  | m2 | 25 |  | 20 | 20 | 500
1.2.2 | 土方回填 | 包含现场取料铺设、基坑回填、管沟回填、夯实等，回填料利用原场地开挖弃土，特殊情况采用级配砂石回填，报价综合考虑 |  | m3 | 4 |  | 33 | 33 | 132
1.2.3 | 土方开挖(包含但不限于开挖、装车和堆放等) | 包含但不限于开挖、装车和堆放等 |  | m3 | 40 |  | 33 | 33 | 1320
1.2.4 | 余方弃置(包括但不限于 装车、外运 运距综合考虑 ) | 包括但不限于装车、外运、弃土费，运距综合考虑 |  | m3 | 23.05 |  | 85 | 85 | 1959.25
1.2.5 | C20垫层+基础（预拌非泵送普通混凝土） | 1.100厚C20混凝土垫层 2.混凝土制作、运输、浇筑、养护，混凝土种类综合考虑 3.满足设计图纸要求及相关规范、技术要求的一切工作 4、箱变基础高出地坪外露部分需刷黄黑相间油漆 |  | m3 | 4.78 | 360 | 120 | 480 | 2294.4
1.2.6 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 垫层) | 模板制作、安装、拆除、整理堆放、场内外运输，模板支撑、维护、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等等 |  | m2 | 5.76 | 25 | 40 | 65 | 374.4
1.2.7 | 砖砌基础 | 1、M5水泥砂浆制作、运输; 2、MU10砖砌体;防潮层敷设;材料运输 |  | m3 | 13.16 | 450 | 150 | 600 | 7896
1.2.8 | 毛石砌筑，C20砂浆灌缝 | 砂浆制作、运输;砌筑;材料运输 |  | m3 | 7.5 | 300 | 150 | 450 | 3375
1.2.9 | 铁件、螺栓(预埋铁件安装) | 材料运输、钢板焊接、指定位置安装、 |  | t | 0.13 | 3800 | 1500 | 5300 | 689
1.2.10 | 箱变不锈钢围护栏杆 | 工程量按照围栏外围周长计算（长+宽）*2 1.制作放线、划线、截料、平直、钻孔、拼装、焊接、成品矫正、抛光处理、除锈涂防锈漆及成品堆放。 2.预埋件及其他安装固定件、翻身就位、吊装安装校正、拧紧螺栓、电焊固定等。 4.满足设计图纸要求及相关规范、技术要求的一切工作其它施工要求，详见换电站基础电力施工图 |  | m | 32.66 | 155 | 35 | 190 | 6205.4 | 根据当地供电局要求进行制作安装，确保满足验收要求及质量合格。 如箱变围栏非当地供电局验收送电必要条件的项目，可不制作
1.2.11 | 一般抹灰（1.1:2.5砂浆抹面，加5%防水剂） | 1.清理、修补、湿润基层表面、堵墙眼、调运砂浆、清扫落地灰 2.分层抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光。 |  | m2 | 21.6 | 15 | 13 | 28 | 604.8
1.3 | 防雷接地系统 | [7 empty] | 3224
1.3.1 | 镀锌圆钢接地极 50*4*2500 | 1.接地极制作、安装 2.完成接地极的其他一切相关工程内容及材料费用 |  | 根 | 6 | 70 | 45 | 115 | 690
1.3.2 | 接地母线敷设 热浸锌扁钢-40*4 | 1.接地母线制作、安装、补刷(喷)油漆，与换电站设备有效焊接 2.完成接地母线安装的其他一切相关工程内容及材料费用 |  | m | 48 | 9 | 11 | 20 | 960
1.3.3 | 接地母线敷设 热浸锌扁钢-50*5 | 1.接地母线制作、安装、补刷(喷)油溶，与换电站设备有效焊接 2.完成接地母线安装的其他一切相关工程内容及材料费用 |  | m | 48 | 12 | 11 | 23 | 1104
1.3.4 | 接地系统测试(接地网) | 现场测试，并出具相关报告 |  | 系统 | 1 |  | 470 | 470 | 470
1.4 | 系统调试 | [7 empty] | 6900
1.4.1 | 电缆交流试验（耐压试验、电缆临时固定、试验、电缆故障测试） | 现场测试，并出具相关报告 |  | 点 | 9 |  | 300 | 300 | 2700
1.4.2 | 输配电装置系统调试(≤10kV 交流供电 带断路器) | 现场测试，并出具相关报告 |  | 系统 | 1 |  | 1200 | 1200 | 1200
1.4.3 | 组合型成套箱式变电站系统安装调试(变压器容量≤1250kV·A) | 现场测试，并出具相关报告 |  | 座 | 1 |  | 3000 | 3000 | 3000
二 | 电缆 | [7 empty] | 170250
2.1 | 高压进线电缆： | [7 empty] | 154850
2.1.1 | 铜芯电力电缆敷设 ZB-YJV22-8.7/15kV-3x95 室外敷设 | 1.材质：铜芯 2..开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、防火封堵、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等（需出具测试报告）、标签制作、对应开关标签标识 3.完成电力电缆敷设的其他一切相关工程内容及材料费用 | 三峡、泰山等品牌库约定品牌 | m | 250 | 230 | 27 | 257 | 64250
2.1.2 | 10kV室外热（冷）缩式铜芯电力电缆(电缆截面≤150mm2)，电缆头制作安装 | 包含电缆中间（终端）头制作、安装 |  | 个 | 2 | 400 | 400 | 800 | 1600
2.1.3 | 高压敷设管道占用费 | 高压进线电缆占用城市公共管道占用费，结合城市实际政策，如需该项费用，需经甲方确认 |  | m | 100 |  | 50 | 50 | 5000
2.1.4 | 新建2孔顶管（非开挖）；内径150mmHDPE管，壁厚8mm | 高压进线电力套管敷设， 1、管道安装 2、综合考虑土方开挖回填 3、完成管道安装的其他一切相关工程内容及材料费用 4、清单每米的数量包含两根管考虑 |  | m | 100 | 80 | 435 | 515 | 51500
2.1.5 | 新建2孔排管（开挖式）；内径150mmMPP管，壁厚8mm | 高压进线电力套管敷设， 1、管道安装 2、综合考虑土方开挖回填 3、完成管道安装的其他一切相关工程内容及材料费用 4、清单每米的数量包含两根管考虑 |  | m | 100 | 80 | 245 | 325 | 32500
2.2 | 电缆敷设。 | [7 empty] | 15400
2.2.1 | 电缆井设置(砖砌井 矩形1500×1500×1500) | (1)电缆井 1500×1500×1500 (2)砖砌,埋地安装 (3)垫层铺筑、模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、砌筑、勾缝、抹面、井圈、井盖安装、盖板安装、踏步安装、防水、止水等其他一切相关工程内容及材料费用 |  | 套 | 2 | 1700 | 1600 | 3300 | 6600
2.2.2 | 电缆井设置(砖砌井 矩形1200×1200×1200) | (1)电缆井1200×1200×1200 (2)砖砌,埋地安装 (3)垫层铺筑、模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、砌筑、勾缝、抹面、井圈、井盖安装、盖板安装、踏步安装、防水、止水等其他一切相关工程内容及材料费用 |  | 套 | 2 | 1200 | 1200 | 2400 | 4800
2.2.3 | 高压电缆井设置(含井盖安装(套) 铸铁盖、座) | (1)电缆井，圆井，Φ800mm (2)砖砌,埋地安装 (3)垫层铺筑、模板制作、安装、拆除、混凝土拌和、运输、浇筑、养护、砌筑、勾缝、抹面、井圈、井盖安装、盖板安装、踏步安装、防水、止水等其他一切相关工程内容及材料费用 |  | 套 | 4 | 600 | 400 | 1000 | 4000
三 | 增配项目 | [7 empty] | 26800
3.1 | 箱变SCB14-1000KVA 二级能效节能干式箱变，10/0.4KV，D Yn11 Uk=6%，铜质线芯绕组（增加环要求费用） | 增加环网柜要求费用，包含相关检测及报告费用 | 真空断路器：上海良信等品牌库约定品牌； 微机保护：中电、南瑞等品牌库约定品牌； 智能仪表：安科瑞等品牌库约定品牌 | 台 | 1 | 22000 | 4000 | 26000 | 26000
3.2 | 高压接线点位勘测 | 选址阶段配合城市拓展专员勘察场地高压接电点具体位置 |  | 次 | 1 |  | 800 | 800 | 800
六、 | 工程直接费小计 | [7 empty] | 518024.25
七、 | 高压工程其它费用 |  | 项 | 1 | 12.6% |  |  |  | 65271.0555
其中1： | 高压工程设计费 | 投标人填写；按供电答复函要求委托符合供应局要求的设计院进行高压工程施工图设计； | 项 | 1 | 4.2% |  |  |  | 21757.0185
其中2： | 高压工程监理费 | 投标人填写；按当地供电局要求委托符合供电局要求第三方监理公司进行高压工程监理； | 项 | 1 | 3.2% |  |  |  | 16576.776 | 如未发生不计取
其中3： | 高压供电报批报建费 | 投标人填写；协调工程所在地供电局对项目报批报建；含流程资料费； | 项 | 1 | 1.1% |  |  |  | 5698.2667
其中4： | 高压供电协调费 | 投标人填写；协调当地供电、市政、城管、街道、园林、城管、燃气、自来水部门高压外线施等工；协调供电局对高压工程调试验收送电，包括高压箱变标准化配置、模拟图版配置等 | 项 | 1 | 4.1% |  |  |  | 21238.9942
八、 | 安全文明施工费 | 招标人固定费率，投标人不得更改；现场安全文明施工设（措）施费、建筑安装工程一切险等 | 项 | 1 | 3% |  |  |  | 15540.7275
九、 | 管理费 | 招标人固定费率，投标人不得更改； | 项 | 1 | 0.5% |  |  |  | 2590.1213
十、 | 利润 | 招标人固定费率，投标人不得更改； | 项 | 1 | 5% |  |  |  | 25901.2125
十一、 | 税金 | 招标人固定费率，投标人不得更改； | 项 | 1 | 9% |  |  |  | 56459.463
十二、 | 基准清单总价（含税） | 一+二+三+四+五+六 | 项 | 1 |  |  |  |  | 683786.8298