**撰写人（初审）签字： 复审签字： 终审签字：**

**医工科负责人： 时间：**

**墙画式终端盒（嵌入式）技术参数要求**

一．规格参数要求：

1.提供并安装2套嵌入式墙画式终端盒（嵌入式）

1. 终端盒参数要求

2.1终端盒外径尺寸550×550mm，可将医气终端（美式空气、氧气、负压一套，德式空气、氧气、负压一套）、电源插座（5孔插座3个）、漏电保护器、气体维修阀3个等设备通过盒体直接嵌入墙内，并根据病房环境配有不同的壁画，使用时推开壁画即可，不用时将画推回原位，隐蔽医气终端、电源插座等设备。

2.2 终端盒包含盒体底座、面板、壁画、轨道组成，采用碳钢材质（提供证明材料），厚度≥2mm，表面静电喷塑处理，需具有防火、防潮、防尘、抗腐蚀等特性，以确保设备的长期稳定运行和安全性。

2.3盒体采用膨胀螺栓固定在墙体上

2.4 壁画滑动方式：床位左侧，向左平移滑动，床位右侧，向右平移滑动

2.5壁画内容：可根据科室需求定制，保修期内可免费更换

2.6消毒要求：盒体面板、壁画支持医用消毒，能承受酒精、双氧水、含氯消毒液等多种医用清洗剂反复擦洗，以确保设备无菌

2.7保修期≥5年，包含轨道更换

2.8配合医用气体安装单位完成整体安装