# 采购（技术及服务）需求

- 电计量管理系统平台

一、项目概况

1、建设目标

哈尔滨工业大学计量电表设备通过多期建设，现存不同厂家的计量设备和系统，且松北园区“双一流建筑”极端环境电驱动楼内房间均为科研用房，为进行电费回收，拟进行计量表具安装。同时解决校内其他用房内各个厂家电表与原系统不兼容问题，提高学校对电计量管理、统计、收费等工作的效率，拟建立一套统一的电计量管理系统平台，在接入及管理极端环境电驱动楼内计量表具同时，从而实现全校用电费用统一支付入口，统一数据查询入口，统一数据展示入口等，同时能够和现有的财务等系统对接。实现财务报表的展示和核对。做到PC端的数据统一查询，用户手机端统一缴费等功能，提升学校整体电力计量管理能力。

2、预期的建设效果

本次项目需完成哈尔滨工业大学电计量管理系统平台建设，平台由管理系统，物联网管理平台、移动端等部分组成，通过物联网管理平台做到通讯规约标准化、兼容多种物联网通讯技术，实现对项目所有物联网设备（包括电表，及其他如水表、热表等各种智能硬件）的统一管理，实现设备层监控管理一体化，收费系统实现现有设备统一支付，统一管理，统一展示等功能。

二、项目需求描述

1、管理软件功能要求（包括但不限于以下内容）

1.1系统总架构：系统基于B/S架构体系，支持多类型浏览器登录，支持多点登录，支持本地部署或云端部署；

1.2系统登录：支持用户名密码登录及校内统一身份认证，提供验证码验证及扩展认证方式.

1.3系统总览：具备系统总览界面，总览界面直观显示本年度水电费用收支情况及可选择近五年收支状况，展示系统接入的计量设备及采集设备汇总状况（总数量、使用数量、设备正常异常数量、网关在线率等情况）；系统总览界面支持收费数据视窗的切换，在收费数据视窗界面，直观呈现年度总收支、总用量、回收率、数据通讯成功率等收费及通讯重要数据；

1.4系统管理：系统管理包含系统参数、角色管理，用户管理，系统操作日志等设置及查询功能。

- 系统参数：支持项目名称修改、建筑名称/线路名称等设置、房间名称制定规则参数设计；

- 角色管理/操作权限管理：系统对操作员以身份进行划分，对不同身份的操作员授以不同的操作权限，系统管理员具有最高权限，可对其他操作员进行权限管理；权限授予须以系统具有的每一项功能进行单项或批量授权；

- 用户管理：提供用户账户的创建、修改、删除、角色分配和权限控制功能，确保系统的安全性和灵活性；

- 系统日志：系统具有完整的操作日志，详细记录每位操作员进入、退出系统的时间，以及进入系统后进行的关键操作记录日志（如写入和修改数据等）。

1.5资产管理：对系统内所有计量设备、通讯设备进行统一管理，并能详细记录设备更换情况。

- 采集设备管理：记录系统接入的各类采集设备，包含设备名称、编号、类型、在线状态、网络信息等；

- 计量设备管理：记录系统内所有设备编号、类型、使用状态、入库日期、安装地址等设备信息；

- 设备更换日志：详细记录设备更换情况，支持通过新设备信息，旧设备信息等查询设备更换详细日志；

1.6基础信息管理：包含计费结算信息设置、电表方案配置、基础档案建立功能

- 计费结算信息设置：包含阶梯方案及阶梯电价，时区时段及费率单价设置及代收费用管理设置等功能；

- 电表方案配置：

- 补助电管理：系统可根据学校给每位学生每月的免费用电量进行设置，并支持Excel格式文件导入系统；学校发放的电费补助，在系统内为单独帐户并扣减，补助费不能退费。针对用户补助，系统将参数下发给电表，电表在设定的时间按设定的额度自动补助，无须人工干预，且断网亦不应该受干扰。补助电按房间发放；补助电发放时，对上月补助电余额可作“累加”或“清零”的操作选择；

- 定时开关电功能，该功能启用方式可设定为启用、关闭两种状态。系统可成批地对全部或部分电表进行设置，也可单独地对个别电表进行设置。
该功能可设1-8个时间表，每个时间表内可将一天24小时设为不同的1~6个供电时间段。一周七天，每天可以从1-8个时间表中选用适合的时间表进行匹配，对当天的开、关电进行自动管理（即每周七天的开、关电时间可以互不相同）。

- 分时段总功率限制功能，该功能启用方式可设定为跳闸、报警、关闭三种状态。系统可成批地对全部或部分电表进行设置，也可单独地对个别电表进行设置

- 恶性用电负载管理：具有自动识别恶性负载管理功能，可对学生宿舍常用电器使用特征进行识别，例如电炉、热得快等；可对恶性负载电器数据进行记录并提供报警功能；具备学习功能能识别可调插座，防止学生使用违章电；

- 欠费断电管理：支持对表计进行欠费即时、延时及欠费不断等不同管理方案的设置，其中欠费延时断电应支持按日、周、月等设置，根据表计类型支持表计自动断电及系统远程断电等模式；

- 电表开直通不需断电需求，系统可以批量开启或停止，自动记录操作时相关表具读数，批量关直通时候自动记录相关表具读数，报表可直接计算期间使用电量，缴费等各种情况，

- 具备其他电表、网关、其他智能设备等接入测试功能，有测试分析报表等检测结论功能。

- 基础档案管理：包含建筑信息、部门信息、用户类型、线路信息、配表信息及配表检索功能；

- 建筑信息管理：支持创建园区、楼栋、单元、楼层、房间等建筑详细信息，支持批量建立及按指定格式批量导入功能；

- 部门信息：可创建不同的部门信息，并支持根据不同建筑类型选择不同的管理部门；

- 线路信息：支持根据建筑信息批量建立对应的线路信息，支持一个房间对应多条线路的配置；

- 线路配表管理：实现房间线路与计量设备的绑定，并确定表计方案配置、用户类型，所属网关、数据采集方案、能源费率信息、分摊参数等信息；支持按指定的格式对线路进行批量配表导入及修改操作。

1.7通讯管理：包含网关设备管理、数据采集方案、实时数据采集管理等功能

- 网关设备管理：支持对网关设备远程重启、更新档案、远程校时、读取网关信息、版本号等远程操作；

- 数据采集方案：针对不同的设备制定不同的监测方案，并根据所需的数据采集评论定制不同的数据采集任务方案。

- 实时数据采集管理：实现计量设备配置参数的下发、读取及设备手动远程数据采集、设备校时操作。

1.8票据格式设置：系统应支持根据管理方需求设定票据格式，打印类型等信息；

1.9收费功能参数设置：系统支持设置计费模式（表计单独计费、按房间合并计费），支持根据需求设置告警发送时间，格式等。

1.10账户监测：可直观的显示设备的剩余金额、总用电量、运行状态、欠费产生时间、通知提醒记录（包括短信、小程序提醒）等信息，并在界面上可根据余额情况等进行批量筛选导出。

    - 1.11▲充值缴费：充值缴费界面支持对单个房间或计量表计进行实时点抄、远程充值、赠补、退费清表、充值校正、换房、打印余额票据、充值流水查询、补助流水、用能查询、远程控制及查看结算流水，上述功能须具备，并展示用电量状况图，状况图支持折线和柱状，支持最近48小时或者最近一个月或者一年的展示；可以图形化显示电表的实时信息，包括通讯状态，电表示数，剩余金额。

1.12远程控制：对设备进行远程的控制操作，支持远程跳合闸，远程保电及保电解除操作，支持批量及单独进行操作；

1.13账目管理：包含账目明细、自助支付信息、财务对账功能模块；

- 账目明细：支持按楼栋或房间查询在特定时间段内的账目信息，支持按操作类型、数据类型、能源类型选择操作。

- 自助支付信息：支持按日，周，月等模式对自助支付的流水账务信息进行核对，确保每笔自助缴费记录都有详细明细；

- 财务对账功能：支持按不同层级建筑导出不同时间的缴费信息，根据缴费信息与财务数据核对验证。

1.14▲报表管理：

系统应具有丰富完整的报表体系，以供相关部门和人员查询、打印，可以转存为XLS等格式的文档。报表体系应具备以下主要报表：补助电发放记录及统计、缴费充值记录及统计、圈存机充值记录及统计、退费记录及统计、用电结算扣费记录及统计、向用户发送通知消息记录及统计、每月用电量统计、阻性负载跳闸记录及统计、超负荷跳闸记录及统计、高电压跳闸记录及统计。以上报表均能按校区、区域、楼栋、楼层、房间分别进行查询，同时支持按照日、月、年进行查询。缴费充值记录应能按操作员、充值站点等形成日报、月报、年报等报表。并可随时根据学校管理部门的需要添加其它不同类别统计报表，以多种图形图标形式进行展示。

1.15用电管理：包含用电查询，分析，抄表记录查询、用电事件管理

- ▲用电查询：支持按照查询校区，楼栋，楼层，房间进行的小时﹑日﹑月用电数据并支持导出excel报表，报表内容支持自定义展示列，展示列支持项目不少于支路名﹑设备编号﹑能耗类型﹑期初表底﹑期末表底﹑倍率﹑结算用电量﹑期初抄表时间﹑期末抄表时间﹑数据结算日期﹑结算状态﹑线路别名等；支持按照用户类型﹑能源类型﹑付费类型﹑已结算/未结算进行查询；支持单台电表的某一时间段的详细用电信息以图形显示；

- ▲抄表记录查询：支持查询历史所有的抄表数据，包含系统自动采集记录及人工数据采集记录的数据，支持按时间﹑用户类型，数据类型﹑执行结果﹑数据项目等进行查询及导出报表，报表内容支持自定义展示列，展示内容不得少于支路名﹑设备编号﹑数据项﹑抄表结果﹑抄表时间﹑线路别名。用电分析：支持对表计进行参数趋势分析，对于重点监测的表计，通过自动采集表计参数项，如电流或功率等，能直观分析出表计运行状态；

- ▲数据补录功能：持批量导入补录数据功能/人工手工录入数据/系统自动补录数据三种方式；补录的数据项目支持小时，日，月的累计用电量数据；支持快速结算功能。

- ▲用电分析：支持对表计进行参数趋势分析，对于重点监测的表计，通过自动采集表计参数项，如电流或功率等，能直观分析出表计运行状态；

- ▲电表事件：主要查询表计的各类事件状况、如表计的充值、告警、断电、欠费不断电、校时、长时间无新增用量等事件通过系统或设备主动上报等方式，对各类表计事件进行统计分析。

1.16.上述部分功能需具有备注及审批流程功能

1.17用水管理（拓展功能）：

- 用水查询：支持查询每个表计的月账单并直接打印导出；支持用水数据查询，按时/日 /月的方式查询每台设备某一时间段的详细用水信息，并支持图形显示与数据导出；

- 抄表记录查询：支持查询历史所有的抄表记录，包含系统自动采集记录及人工数据采集记录的数据，支持按时间及对象查询及数据导出功能。

- 用水分析：支持对表计进行参数趋势分析，对于重点监测的表计，通过自动采集表计参数项，如流量或压力等，能直观分析出设备运行状态。

2、物联网管理平台要求

★2.1 其他设备接入管理（必须满足，提供对接方案）

- 支持接入符合平台通信协议的智能电表、智能水表、热表，智能硬件等能源监控设备，空气质量监测仪等环境传感器，和数据集中器、智能网关等物联网数据集中采集设备。

- 能够对接入平台的设备进行全生命周期管理。

- 平台支持接入的设备数量规模≥10万台。

2.2物联网通信协议管理

- 支持发改委颁布的DL/T 645、建设部颁布的CJ/T 188-2004

- 支持国家电网Q/GDW 1376-2013集中器通信规约；

- 支持可扩展性，根据采购人智能化提升需求添加不同类型计量控制设备的通信规约

2.3物联网组网通信管理

- 物联网管理：管理集中采集设备和计量控制设备构成的物联网，要求支持RS485有线、MBUS有线、470MHz无线、蓝牙mesh混合组网等组网方式。

- 物联网实时通信：支持实时采集计量控制设备数据、实时管理集中采集设备和计量控制设备参数、实时控制智能设备

- 任务调度管理：接收多个应用系统的物联网通信任务，对任务进行合理调度，并对不同性质的有线、无线物联网采用不同通信管理策略

★2.4 API接口服务（必须满足，提供开放方案）

- 即时通信接口：支持上层多个应用系统调用接口实时抄读数据和控制设备

- 消息上报接口：支持上层多个应用系统通过接口自动获取平台推送的设备数据

2.5档案管理

设备档案管理功能：包括但不限于各类接入设备的通讯地址、设备型号、产品分类、波特率、协议类型、终端端口、级联关系等信息

2.6设备调试与运维

- 支持对接入设备进行远程调试，包括点抄、参数设置等，便于项目运维

- 支持设备的远程升级；

2.7用户权限管理

支持用户角色管理和用户分级授权管理。

3、移动端服务功能要求

3.1绑定房间信息

根据用户选择的校区、楼宇、单元、楼层及房间信息进行绑定，绑定后下次登录无需重新绑定，支持自主绑定与解绑操作；

3.2关联仪表显示

实时展示房间对应的电表信息，电表名称、电表编号，显示电量、电费余额、补贴电量等关键信息，让用户快速掌握当前状态。

设备切换：支持设备切换功能，用户可选择并切换至已绑定该房间的其他仪表，如其他电表、水表、气表等。"

3.3缴费充值

- 房间和电表信息

显示用户当前绑定的房间信息（如“3栋304室”）。

展示当前关联的电表编号（如“304总路——250308123456”）。

实时显示账户余额（如“23.74元”），便于用户了解当前电费账户情况。

- 充值金额选择

提供固定金额快捷选择（如10元、50元、100元）。

支持用户自定义输入充值金额。

- 操作信息确认

显示当前充值操作的目标电表和充值金额，帮助用户核对信息。

- 支付方式选择

提供多种支付方式可选，默认微信支付。

- 充值确认

用户点击“确认支付”按钮，提交充值操作。"

有充值注意事项提醒：例如房间情况，金额情况，设备检查情况提醒，

3.4缴费记录查询

提供用户充值电费的详细记录，包括：充值方式：如柜台充值、微信支付等，充值金额，余额变化：显示每笔充值后的账户余额（如“余额 36.23元”），充值时间：显示每笔充值的日期（如“2024-07-01”）。

3.5退款记录查询

显示用户的退款记录，包括：退款方式：如柜台退款。退款金额：以橙色等特殊颜色负值标记（如“-34.42元”）。余额变化：显示每笔退款后的账户余额。退款时间：明确退款发生的具体日期。

3.6异常提示信息：

提供充值异常提示信息（如“若未及时到账，请联系管理员”），方便用户快速解决问题。

3.7用能明细

显示用户当前绑定的房间信息，支持选择用电或用水作为监测对象，切换后页面展示对应的数据，提供按按日、按月三种统计维度，用户可根据需求选择查看用能数据的粒度，支持用户选择查询的时间范围，根据选择的数据类型显示相应的时间段。

三、项目技术要求

1、总体要求

（1）统一设备管理的要求

拟接入的各类智能电表设备品牌型号多样，通过制定及对接表具的开放协议，实现设备兼容与接入，确保管理统一规范，降低整合复杂性。

（2）精准计量与缴费的要求

综合管理平台实现智能电表数据采集与处理，实时监测与精确计算用电量，提升收费透明度与公平性，减少管理纠纷。

（3）精细能耗分析的要求

平台对科研、商户、办公等场景能耗数据精细化分析，识别高耗能环节，优化用电策略，为节能措施提供科学依据。

（4）开放生态建设的要求

平台开放式设计适配当前及未来新增设备与技术，确保可扩展性与前瞻性，引入第三方服务提升综合管理能力。

（5）其他要求

先进性：系统必须具备数字化、网络化、智能化的典型特征，须采用代表行业发展趋势国际或国内通行的先进技术。

成熟性：系统必须以实用为原则，采用成熟的并且经过实际检验的先进技术和产品。

开放性：系统必须采用开放的技术标准和国际标准的通信协议，避免在系统互联时产生障碍。

标准化：系统的系统设计、系统性能标准等须符合中国的有关标准化的要求。

可靠性：系统的产品选择必须稳定可靠，主要系统设备必须提供可靠性指标。

安全性：系统须充分考虑系统安全、人身安全以及信息传递安全等安全性要求。

集成性：须根据功能要求、管理和信息共享的要求对系统分层次、分阶段进行集成对各系统进行综合管理。

（6）设计规范

本系统所涉及的技术、产品及验收标准和规范必须符合但不限于下列有关标准和规范：

《智能建筑设计标准》 (GB/T 50314-2015)

《建筑设计防火规范》[GB 50016-2014（2018 修订版）]

《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）

《计算机软件开发规范》 （GB/T 8566-2007）

《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规程》（GB 50171-2012）

《电能质量三相电压允许不平衡度》（GB/T 15543-2008）

《电测量及电能计量装置设计技术规程》（DL/T 5137-2001）

《继电保护和自动装置技术规程》（GB/T 14285-2006）

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB/T 50062-2008）

《电力装置的电测量仪表装置设计规范》（GBT/ 50063-2017）

《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）

2、关键技术指标

软件技术指标：系统连续运行。

系统承载的用户数不少于10万人、同时支持2000人以上进行访问，同一功能支持每秒并发不小于2000次，系统页面、功能平均响应时间不高于1000ms，系统数据采集入库存储周期不高于 6 小时，外部条件允许下，系统无故障连续运行时间不低于10万小时，支持按甲方需求进行各类数据的统计、汇总报表等。

3、对项目技术架构和技术实现途径的要求

项目申请人可根据项目自身特点，明确对项目技术架构和技术实现途径的相关要求，可包括以下要求：

（1）要求基于B/S的体系结构，后台访问均基于浏览器进行。因此在浏览器兼容性方面，必须全面支持至少一款主流浏览器，如IE内核浏览器、Webkit 内核浏览器、Gecko内核浏览器（例如：Firefox、Chrome、Safari、IE11、360浏览器、百度浏览器、遨游、搜狗、猎豹等）。

（2）编程语言需要按J2EE 1.7以上规格，采用Java编程语言和服务器端Java技术开发。系统采用面向对象组件化设计，并基于跨平台业界标准，包括Java、JSP、XML等，完全独立于硬件和操作系统的开发环境。

（3）要求至少支持的操作系统为Windows、Unix、Linux操作系统。

（4）支持完备的日志管理功能，包括系统安全日志、系统操作日志和系统运行日志，支持日志查询，支持日志文件导出。

4、项目验收及质保期

合同签订后60个工作日内系统上线稳定运行，完成所有招标文件约定内容后交付并且通过验收（验收前提为甲方提供的虚拟资源及物联网通讯正常运行）。项目验收须达到如下要求：

- 功能验收：项目功能符合招标文件要求，核心功能（充值缴费、远程控制、报表生成）通过率99.99%，非核心功能≥99.99%

- 性能验收：并发1000用户时响应时间≤5000ms，数据准确率≥99.99%；

- 数据验收：历史电表数据迁移完整率≥99.5%，误差率≤0.01%

- 甲方根据验收文件要求及验收流程签署验收合格文件起计算，免费质保周期为3年。

- 免费质保/维保周期后，年度维护、维保、升级等常规服务费（非二次开发）最高限额不超过合同额的8%。

5、付款方法和条件

5.1签订正式合同后，按照如下节点，支付合同金额，具体要求为：

（1）双方签订合同前，供应商支付合同额的5%作为履约保证金，履约完成后退回。

（2）双方签订合同后，14个工作日内，支付到合同款的30%。

（3）项目验收合格后双方签署验收单后，14个工作日内，并由采购方签字确认后，采购方支付到合同款的100%

（4）以上每笔付款前，供应商均需提供与合同相符的增值税发票，经采购方查验后付款。

（5）上述付款时间节点必须在国家拨款到账后才能进行支付，如因此问题付款逾期不属于合同违约。

6、售后维护要求

所有投标人须承诺在项目合同规定的服务期内对系统进行免费维护，包括但不限于系统故障修复、系统升级、数据迁移、补丁包安装、安全漏洞修复、系统间数据共享、系统间业务对接和系统问题咨询等。

（1）对项目使用培训的要求

投标方需根据用户需求不断改进系统功能和性能，并提供有效的二次开发培训。

应针对本项目的最终用户和系统运行维护用户提供分层次培训。需提供灵活多样的培训方式，包括最终用户的操作培训、对运行维护人员的技术培训等。

应制定详细的人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人员层次、人数、次数、培训课程（包括课程介绍）主要内容（列出培训基本内容）培训组织方式等。

对于提供的所有培训，必须保证师资力量，主要培训教员应是产品的主要设计和开发者。

培训的内容及方案应由双方协商制定。供应商前来进行技术培训的人员的费用包括在合同总价中。

（2）对项目维保售后服务的要求

1) 在服务期内，应始终通过现场服务、电话服务、远程服务等方式提供快速、高效的维护服务。

2) 服务期内须提供所供软件系统的系统BUG修复、系统性能优化等服务。

3) 协助提供系统数据备份服务，并定期检验数据备份的有效性。

4) 协助采购人对产品运行环境（包括操作系统、数据库、中间件以及其它相关软件）及时进行打补丁、查病毒服务。

5) 投标人在投标时须提出软件系统及运行环境的定期维护计划，对采购人要求的不定期维护提出响应措施。

6) 实施系统维护或修改设计后，应在1周内更新有关技术文档并提交采购人。

7) 技术支持方面，提供7×24小时的技术咨询服务，每年提供至少2次对系统运行状况的评估服务，提供每月1次巡视服务（包含系统日志检查，异常情况记录跟进与处理、性能监控、安全漏洞扫描和修复），检测软件系统及运行环境的运行情况。

★8)  故障响应方面（需提供承诺书），提供7×24小时的故障服务受理；对重大故障提供7×24小时的现场支援，接到故障通知后，技术人员需一小时内到达现场；一般故障提供5×8小时支援；故障服务的响应时间小于1小时；恢复时间不能超过1小时。

四、项目与学校信息化总体框架兼容的要求

1、系统对接要求

（1）统一身份认证接入要求

统一身份认证服务通过统一管理用户的认证过程和认证信息，使登录后的用户在应用之间可以不需再次登录，为用户带来 “单点登录，多点漫游”的便利。校园用户提供与校园其他系统数据/功能对接的唯一标识，因此在系统登录与用户身份需与校园统一身份认证服务进行对接。

（2）共享数据中心数据对接要求

按学校相关的数据标准，以只读视图的方式授权和开放系统数据，这些数据将会被同步至共享数据中心，供其他业务系统使用。

面向其他应用系统需提供数据访问接⼝的服务，根据数据访问的要求对元数据进行封装，以 API 接口的形式对外发布。（提供针对此项的承诺函以及对接的协议文件）

（3）统一通信平台对接要求

基于校园各类应用系统信息统一收发要求，除系统内通知消息外，所有业务系统通过短信、微信、邮件等通道发送的消息均须对接校园统一通信平台，由统一通信平台负责发送，包括回执消息的接收。

信息发送须严格遵守各通信运营商对信息安全管理和企业用户授权的相关要求，包括但不限于信息审计、黑白名单设置和信息模板管理等要求。

（4）校园门户集成要求

包括四个方面的集成内容：

1）资讯对接：为系统的资讯类内容提供RSS或API订阅接口，以供第三方系统的统一调用。

2）待办/已办接口对接：包括系统产生的流程类状态信息等。此类数据需由系统提供相应的API接⼝，供门户系统待办/已办功能调用。

3）服务对接：校园门户内提供校园办事服务功能，涉及到师生服务的申请、办事类应用需与办事服务进行对接。

4）应用对接：校园门户提供开发者服务功能，支持门户内应用的开发与集成，对于能够为师生提供的简单应用，应在门户平台中遵循相应的接口与界面规范建立对应的应用（第（5）条要求的移动应用集成同理）。

5）应用或服务与门户的对接可能涉及到直接跳转、数据集成、界面集成等多种方式，每个应用或服务具体的对接策略待之后双方视具体情况共同商议决定。

（5）校园移动应用集成要求

包括移动数字校园APP与校园微信公众服务号/企业号，内置的应用商店等。功能支持HTML格式的、移动端页面优化的应用服务直接入驻，技术上涉及到认证、身份的对接等。对于第三方系统已形成的移动端服务，可直接进行测试迁移。对于一些数据查询类型的服务，可通过数据与校园共享数据中心的同步后进行独立设计。其他移动端功能性应用可根据需要逐步实施。具体的技术方案可由双方技术人员进行详细对接。

（6）★校园统一支付缴费平台的集成要求（提供承诺函）

如果项目中存在支付缴费类业务，应具备与学校统一支付缴费平台集成的能力：

1）能根据统一支付缴费平台提供的标准化开发接口实现支付缴费业务的定制与开发。

2）能提供标准开放式接口，用于统一支付缴费平台获取相关数据。

技术实施方案可由本项目实施单位和财务系统平台实施单位在项目实施过程无条件协商确定，在对接基础之上，平台满足不限于在线缴费、退费、调费等功能。

（7）校园一卡通系统集成要求

如果项目中存在与一卡通系统相关业务，应具备与校园一卡通系统对接集成的能力：

1）能根据一卡通系统提供的标准化开发接口实现与一卡通系统的集成开发。

2）能提供标准化开放式接口，用于一卡通系统获取相关数据。

具体的技术实施方案可由本项目施工单位和一卡通系统施工单位协商确定。

★（8）现有设备接入要求（提供详细的对接方案，并提供承诺函）

1）接入现有公寓电表系统共计约13000块，独立平台系统，为同一品牌，链接哈工大绿色校园公众账号。需对接其平台系统开放API接口，实现统一管理和控制。产生接口开放对接费用由中标厂家承担。

2）科研电表共计约5000块，品牌为深圳中电、杭州百富，分布在一校区、科学园、二校区各个楼宇内，需要梳理排查电表数据并全部接入。接入时可通过原有网关、集中器传输校对，也可调整、增补相关设备进行读取、传输、控制等功能，最终要求全部接入本电计量管理平台系统中。

3）楼宇级计量表具共计550块，分散于校区38个变电所内，根据实际情况进行接入，统一管理。

4）商户、食堂档口等所使用电表暂不支持数据通讯功能，系统需具备以上数据录入功能，未来通过有线/无线物联网接入的能力。

2、对系统扩展性的要求

具备良好的应用集成能力，提供标准的数据接口，支持二次开发。

扩展能力是由系统的技术架构和技术的先进性所决定的。系统的扩展性是系统的生命力之所在，良好的扩展性和二次开发能力，能确保系统具有适应性，降低系统的实施和开发成本。

系统须具备良好的扩展性，具有较长的生命周期，在后期的应用过程中能够基于平台进行业务扩展。

3、对系统安全性的要求

（1）总体要求

1）系统提供商对于因为程序代码、框架技术以及使用的中间件而产生的应用系统漏洞或bug等程序错误终身负责维护升级；

2）系统上线前须经学校的安全准入检测，不合格的系统不能上线并验收；

3）系统运行过程中定期或不定期接受相关部门的安全评测，接到系统安全评测或渗透报告后须提供详实可行的整改报告，经复测验证合格后方可再次上线运行。

（2）系统配置要求

1）系统必须保证为正常上线系统，须更新为最新。禁止采用失去技术升级的系统（如：windows 2003等）；禁止采用含有已知漏洞的组件、应用程序、框架（如：Struts 2.5 - Struts 2.5.10）、应用程序服务器、web服务器、数据库服务器和平台定义，以上系统必须执行安全配置，禁止默认安装。所有的软件应该保持及时更新，采用struts2的系统原则上不允许对校外提供服务；

2）保证系统服务正常并与上线系统保持一致，无调试和报错信息（如：断点、printf等调试信息），无注释信息，删除系统默认安装的各种例程、文档及管理程序；

3）系统中禁止暴露配置信息（如数据库连接信息）、源码备份文件、.git,.svn仓库等，严禁在github等平台公布代码。

（3）服务要求

1）从本机关闭不需要的端口（如：关闭windows netbios等服务），设置本机防火墙（如iptable）对访问的源地址进行限制，相关服务设置类似host.allow和host.deny等策略；

2）须按照标准端口配置http或https服务，严禁自行设置服务端口不报告。

（4）数据库配置要求

1）数据库和应用系统如在同一台服务器，须采用本机回路进行访问，如前端及数据库分为不同服务器，须设置本机防火墙访问规则，禁止非前端服务器访问数据库网络端口；

2）使用最低权限的数据库用户作为web应用所需，禁止具有不必要的额外权限。

（5）开发要求

1）对用户输入进行严格有效过滤，防止sql注入、xss跨站脚本、命令执行，crsf跨站请求伪造等，建议采用白名单过滤策略；

2）禁止在HTTP请求中以明文或可逆编码（如base64、url编码等）的形式传递SQL语句到后端程序代入执行，禁止由Web前端直接生成和传递SQL语句到数据库进行执行，数据库查询必须采用预编译和参数结构化查询。如果程序确实需要将SQL语句作为内容（非可执行代码的形式，如学生毕业设计、代码样例等）到后台，请在项目上线交付前书面说明相应的功能代码及位置；

3）控制上传点，对于上传文件类型进行严格控制（禁止用js进行控制），上传目录不能有执行权限，原则上不允许有未经登录验证的上传点；

4）设置有效的身份认证、会话管理及访问控制机制，防止越权、平行权限及提权等（禁止利用js进行控制及验证）。

（6）密码复杂度要求

系统必须有密码复杂度检查模块，设置有效的验证码或者滑动等手段防止暴力破解，密码使用“字母+数字+特殊符号，大小写区分，长度不少于8个字符”形式高强度密码；密码不要与个人用户名、邮箱用户名、手机号码相同，密码中不要有类似abcd1234、11223344、helloname、1q2w3e4r等常见键盘、英文单词、简单拼音组合密码。禁止在数据库中明文存放用户密码，需进行带salt的哈希之后入库。对于多次错误登录进行封堵。如果长期不登录默认账号应停用处理。

（7）数据保护要求

对于身份信息、单位职务、财务信息、健康信息、通讯信息等敏感信息禁止在数据库中明文存放。

（8）系统安全评测和等保评测要求

为配合系统安全评测及等级保护定级和评测的相关要求，须提供如下系统信息：

1）操作系统版本、补丁情况；

2）开放的网络端口及用途；

3）建立软件物料清单，提供所有第三方的中间件、开发包、数据库、服务版本及管理地址,密码（必须为复杂密码评测后更改）；

4）系统密码的设置策略（是否满足（6）关于密码复杂度的要求）；

5）提供代码仓库服务器、项目管理服务器的物理位置与IP地址等。（不限于项目管理、git，svn等）；

6）系统访问路径、系统的用户登录路径和系统管理端路径；

7）提供系统的培训、帮助等文档视频的位置。

（9）其它安全要求

1）系统前端不能存放各种配置信息，vue等webpack须进行访问控制；

2）系统的代码仓库服务器、项目管理服务器等（包括不限于git，svn及项目管理等）不能互联网访问；

3）严禁未经用户确认在云端、开发运维公司等对系统进行监控，或回传数据；

4）系统的培训、帮助等文档视频不能有用户密码等信息；

5）严禁在云端建立测试、开发等系统，严禁使用用户信息、logo及数据等。系统未上线前严禁使用用户生产数据、真实数据；

6）系统的开发商和应用系统的个人开发者，对于因为程序代码、框架技术以及使用的中间件而产生的应用系统漏洞或bug等程序错误终身负责维护；

7）接到系统安全评测或渗透报告后须提供详实可行的整改报告，经复测验证合格后方可上线。

4、对系统部署方式的要求

系统部署应充分考虑到哈尔滨工业大学现有信息化总体框架以及对未来发展的适应性，要求系统支持单机部署、双机部署、集群部署以及云平台部署的相关要求，并支持负载均衡。

对提出的系统资源配置需求，需提供相应的申请内容，包括但不限于业务平台拓扑、计算资源需求、网络资源需求、存储资源需求（要求提供针对我校实际需求的计算依据，如最大并发、用户增长、网络带宽、CPU、内存、存储需求量测算及具体对外提供服务端口等）。

5、对相关文档和交付物的要求

乙方在项目验收通过后向甲方提供该项目形成的成果和相关文档。乙方向甲方提供的成果和文档资料不得人为设置技术障碍影响甲方的维护和二次开发。

本项目交付成果（参见项目建设内容）。

提供的文档资料包括：

（1）《项目实施计划》

（2）《项目实施计划变更协议》（如果有变更）

（3）《需求说明书》

（4）《需求变更协议》（如果有变更）

（5）《上线试运行确认单》

（6）《系统技术文档》

（7）《系统管理员手册》

（8）《用户手册》

乙方按哈尔滨工业大学档案馆归档要求，完成项目归档工作。

6、系统知识产权归属要求

系统及二次开发成果知识产权归采购人所有，供应商仅保留使用权，涉及任何非供应商开发而调用的不限于代码、组件等功能的知识产权，侵权责任由供货方承担。

- ★五、技术情报和资料的保密要求（涉及项目实施过程中完整的保密措施方案）

采购甲乙双方均对对方提供的技术情报和资料承担保密义务，如需公开或向第三方提供，需经对方同意。乙方在工作中获取的甲方提供的信息、资料、数字均应予以严格保密，乙方负责本项目的人员不得向任何单位和个人泄密。如因泄密造成后果的，乙方应承担全部法律的责任。乙方对甲方提供的信息资料等在完成合作后返还甲方。

不论本合同是否变更、解除、终止，本条款长期有效。

★六、等保测评要求（投标人提供承诺函）

投标方须全面配合学校网信办完成相关等保测评等一切要求后，系统方可以上线，不限于按要求增设相关网络安全设备等。

电计量管理系统平台应能达到国家信息系统网路安全等级保护二级及以上标准要求，投标供应商须按国家信息系统网络安全等级保护要求完成软件系统的定级备案﹑安全测评与整改相关工作，系统正式验收前必须取得网络安全等级保护测试报告，本项相关费用由中标供应商承担。