附件一

| 附件三 报 价 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品注册证名称/备案凭证产品名称/包装名称 | 生产厂家/品牌/产地 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总金额：人民币大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二

议价单位承诺函

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目 (产品名称) |  |
| 承诺函内容 | 承诺函内容 - 一次报价： - 二次报价： - 服务期限： - 承诺全疆最低价： （ 签字 ） 注：若回复内容过多，可另附纸张。 |

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年   月   日

新疆医科大学第一附属医院采购

消防传感设备及配件的参数

- 一、项目：

- （一）项目名称：

- 新疆医科大学第一附属医院采购消防传感设备及配件项目

- （二）项目简要说明：

为强化我院消防安全管理，我院医疗区已安装使用智慧消防系统设备，对水系统及其报警主机运行状态进行实时监测，该系统运用至今已监测和排查整改大小消防管网漏水隐患10余起，保障了消防水系统及报警系统正常稳定运行。

为了更好的稳步计划性做好消防水系统和报警主机实时监测，保卫科计划对我院苏园1-5号楼（文物建筑）、基础楼、数字骨科楼、医疗垃圾站、动物实验楼等区域安装系统监测设备。

此次采购产品需与我院现有智慧消防系统兼容，并支持提取所有数据及运维。

- 预算金额：

- 单价：智慧用水采集终端（采集水压和液位的数据
）625元，液位变送器415元，用户信息传输装置1600元，压力变送器（工作温度：0~85℃）415元，智慧用水采集终端（上行：LAN 下行：RS485）428元，压力变送器（工作温度：-30~85℃）430元，超五类非屏蔽数字通信电缆每米3.3元，5口百兆以太网交换机（集线器功能）120元，开关电源189元，配电箱（配电板）210元，控制电缆每米4.2元，铝合金线槽每米5.8元，室内消火栓（SN65-Y）238元，可锻铸铁管路连接件（DN25三通）43元，可锻铸铁管路连接件（DN25外丝）26元，压力表（Y100）57元，球阀（DN25，PA16)64元，可锻铸铁管路连接件（DN25*15变径）27元，数据转换模块308元。

- 总价48978元。

- （四）送货安装期限：30天

- （五）设备安装地点：新疆医科大学第一附属医院医疗区苏园1-5号楼（文物建筑）、基础楼、数字骨科楼、医疗垃圾站、动物实验楼、保卫科楼。

- （六）项目质保：2年

- 二、主要项目内容：

- 智慧用水采集终端（采集水压和液位的数据）2个，液位变送器2个，用户信息传输装置2台，压力变送器（工作温度：0~85℃）2个，智慧用水采集终端（上行：LAN 下行：RS485）27个，压力变送器（工作温度：-30~85℃）27个，超五类非屏蔽数字通信电缆1350米，5口百兆以太网交换机（集线器功能）5个，开关电源13个，配电箱（配电板）18个，控制电缆1350米，铝合金线槽90米，室内消火栓3个，可锻铸铁管路连接件（DN25三通）3个，可锻铸铁管路连接件（DN25外丝）9个，压力表3个，球阀（DN25，PA16)3个，可锻铸铁管路连接件（DN25*15变径）6个，数据转换模块2个。

- 三、项目报价：

- 项目综合报价应包含：设备采购单价、安装费用、调试费用、运输费用、税费、质保费、合理利润及其他费用。我院不再支付任何费用。

- 四、设备材料技术参数：

- 产品名称：

- 消防报警主机信息传输装置、智慧用水采集终端（泵房\水箱）、液位变送器（采集水压和液位的数据）、压力变送器（工作温度：0~85℃）、智慧用水采集终端（上行：LAN 下行：RS485）、压力变送器（工作温度：-30~85℃）、5口百兆以太网交换机（集线器功能）、配电箱（配电板）、开关电源、控制电缆、超五类非屏蔽数字通信电缆、铝合金线槽、消火栓栓头、可锻铸铁管路连接件、球阀、压力表、数据转换模块等。

- 技术参数：

| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 品牌 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 设备材料单价(元) | （设备材料+安装费） 合价(元) |
| 1 | - 用户信息传输装置 | 国优品牌 | - 用户信息传输装置具有≥2 路 RS-232 通讯接口、 ≥2 路 RS-485 通讯接口，≥1 路 CAN 通讯接口、≥ 1 路 RJ45 网络通讯口,具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 ； 2、设备支持网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据；支持值班查岗功能； 3、设备具有≥1路开关量输入，≥2路常开输出 ；≥1 个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置； 4、设备支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等至少≥10000条日志； ★5、符合GB26875.1-2011《城市消防远程监控系统第1部分:用户信息传输装置》要求，(提供权威检验机构检测报告复印件证明) - ★6、消防主机联网装置在主机与消防报警主机通讯延迟不大于1秒，主机与软件平台通讯延迟不大于1秒（提供权威检验机构检测报告复印件证明 - 7、设备应能接受火警信号，并在5s内发出声、光报警，可扩展语音提示功能。 8、提供液晶显示（128x64），提供实时时钟；蓄电池备用供电（待机 24 小时以上）；工作温度 0℃～+50℃；工作湿度 ≤95%RH； | 台 | 2 | 1600 | 3200 |
| 2 | 智慧用水采集终端 | 国优品牌 | 1、采集终端有线网络 通讯；接口≥10路模拟量输入、≥8路开关量输入、≥4路开关量输出、≥2路RS485； 2、支持获取水泵控制柜状态、风系统状态等消防子系统状态，采集水压和液位的数据 ； 3、工作温度：-10~55℃ ；工作湿度：5%~95%RH（无凝露） ；防护等级不低于IP30 ； | 台 | 2 | 625 | 1250 |
| 3 | 液位变送器 | 国优品牌 | 1、液位变送器，量程：0~5m ；允许输入电压范围：12-30V ；绝缘：≤200MΩ/250V ； 2、响应时间：≤6mS ，测量精度：±0.5%FS ；补偿温度：0~60℃ ；介质温度：0~60℃ ；温度漂移：3%FS ；零点漂移：0.2%/年 ； 3、工作温度：-30~85℃ ；过载压力：300%FS ；爆破压力：600%FS ；防护等级不低于IP68。 | 台 | 2 | 415 | 830 |
| 4 | 压力变送器 | 国优品牌 | 1、压力变送器，测量范围：0~2.5MPa ；输出：4-20mA ；允许输入电压范围：12-30V ； 2、响应时间：≤6mS ；测量精度：±0.5%FS ；补偿温度：-10~70℃ ；介质温度：0~70℃ ；温度漂移：3%FS ；零点漂移：0.2%/年 ； 3、绝缘：200MΩ/500V ；工作温度：0~85℃ ；过载压力：200%FS ；爆破压力：500%FS ；防护等级不低于IP65； | 台 | 2 | 415 | 830 |
| 5 | 智慧用水采集终端 | 国优品牌 | 1、智慧用水采集终端；通讯方式：上行：LAN 下行：RS485 ；含适配器，适配器供电：12V 1A ； 2、接口不少于两路传感器接口，≥1路RS485,≥1路输入接口，RJ45，电源接口 ； 3、工作温度：-20~70℃ ；工作湿度：5%~95%RH（无凝露） ；防护等级不低于IP30 ； | 台 | 27 | 428 | 11556 |
| 6 | 压力变送器 | 国优品牌 | 1、压力变送器，测量范围：0~2.5MPa ；输出信号类型：0.5-2.5VDC ；功耗：≤1.2mA ； 2、响应时间：≤6mS ；测量精度：±0.5%FS ；补偿温度：-10~70℃ ；介质温度：0~70℃ ；温度漂移：0.3%FS ；零点漂移：0.2%/年 ； 3、工作温度：-30~85℃ ；过载压力：200%FS ；爆破压力：500%FS ；防护等级不低于IP65； | 台 | 27 | 430 | 11610 |
|  | 传输辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 超五类非屏蔽数字通信电缆 | 国标 | 超5类网线 Cat5e非屏蔽双绞线；CM防火等级；24AWG；工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求 所用材料符合RoHS要求 并通过符合UL认证的CM防火等级认证 性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准； 标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆颜色:灰色； 芯线规格:24AWG 无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线 每芯均有颜色区分 外皮印有厂商标识及电缆编码 有撕裂绳； | 米 | 1350 | 3.3 | 4455 |
| 8 | 5口百兆以太网交换机（集线器功能） | 国标 | • 提供5个百兆电口。 • 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 • 百兆网络接入设计。 • 线速转发、无阻塞设计。 • 存储转发交换方式。 • 坚固式高强度金属外壳。 • 无风扇设计，高可靠性 | 个 | 5 | 120 | 600 |
| 9 | 开关电源 | 国标 | 交流输入范围通过开关切换；可承受300VAC浪涌输入5秒；保护种类： 短路/过负载/过电压/过温度；自然风冷；1型低外型；可承受5G振动测试； 电源启动LED指示灯；空载功耗＜0.75W;电源通过满载老化测试； 工作温度可达70℃；可在海拔5000米条件下操作； 寿命长、可靠度高；质保三年。 | 个 | 13 | 189 | 2457 |
| 10 | 配电箱（配电板） | 定制 | 300mm*400mm*160mm优质加厚冷轧钢板 防尘防水 | 个 | 18 | 210 | 3780 |
| 11 | 控制电缆 | 国标 | 2*1.0RVV非屏蔽纯铜软电缆 国标足米 导电性强 | 米 | 1350 | 4.2 | 5670 |
| 12 | 铝合金线槽 | 国标 | 20mm铝合金方型线槽、加厚、耐腐蚀、美观 | 米 | 90 | 5.8 | 522 |
| 13 | 室内消火栓 | 国标 | SN65-Y | 个 | 3 | 238 | 714 |
| 14 | 可锻铸铁管路连接件 | 国标 | DN25三通 | 个 | 3 | 43 | 129 |
| 15 | 可锻铸铁管路连接件 | 国标 | DN25外丝 | 个 | 9 | 26 | 234 |
| 16 | 压力表 | 国标 | Y100 | 个 | 3 | 57 | 171 |
| 17 | 球阀 | 国标 | DN20 PA16 | 个 | 3 | 64 | 192 |
| 18 | 可锻铸铁管路连接件 | 国标 | DN25*15变径 | 个 | 6 | 27 | 162 |
| 19 | 数据转换模块 | 国优品牌 | 1、数据转换模块，通讯方式 RS-485通信和RS-232通信 ；接口并行26pin接口 2、工作温度 -10 ~ 55 ℃ ；工作湿度 5% ~ 95% RH（无凝露）； 3、供电电压 DC 12 V或DC 24 V ；防护等级不低于 IP30； | 个 | 2 | 308 | 616 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 48978 |