## Sheet1
电动防护门等配件报价单
序号 | 配件名称 | 产地 （进口\国产） | 数量 | 单位 | 技术要求 | 综合报价（元） （报价包含税费、运输、安装费等，按实际更换数量结算） | 备注
1 | 电机1 | 国产 | 1 | 个 | 类型：直流无碳刷马达，搭配高速齿轮箱系统 性能：体积小、功率大，传动效率高、噪音小，连续运行寿命可达100万次以上
2 | 电机2 | 国产 | 1 | 个 | 采用DC24V、60W的直流无刷马达，减速器为蜗轮蜗杆结构，具有功率强劲、传动效率高、力矩大、寿命长等特点。
3 | 电机3 | 国产 | 1 | 个 | 电机类型：无刷直流电机（BRUSHLESS DC MOTOR）。 输入电压：DC 24V。 性能特点：扭矩大，能满足重型门体的驱动需求；噪音低，运行时不会产生过多干扰；具备过载保护功能，可防止电机因负载过大而损坏；通过CE认证及ISO9001质量管理体系认证，质量可靠。 适配性：适配BEYEE B-960重型控制系统设计，与该系统的控制器、传动组件等匹配度高，能保障自动门系统的稳定运行。
4 | 电机4 | 国产 | 1 | 个 | 额定电压40V，额定转速3500rpm，额定电流1.65A，减速比45/15，输出扭矩350Ncm，适用于自动门的动力驱动，具备高效、稳定的传动性能。
5 | 电机5 | 国产 | 1 | 个 | 属于交流减速马达，功率60W，电压单相220V，减速比可在1:3~1:180范围内选择，具备稳定扭矩输出
6 | 防护门控制器1 | 国产 | 1 | 个 | 功能：可接入辅助光线传感器，支持调节开门速度、关门速度、缓行距离、开放时间等参数，具备金属外壳。 电源：AC200~250V，50/60Hz 支持控制最大门重：约230kg 适用门体宽度：DW=600-1250mm；适配我院放射科防护门
7 | 防护门控制器2 | 国产 | 1 | 个 | 功能：可接入辅助光线传感器，支持调节开门速度、关门速度、缓行距离、开放时间等参数，具备金属外壳。 电源：AC200~250V，50/60Hz 支持控制最大门重：单扇120kg，双扇120kg×2 适用门体宽度：DW=600-1250mm；。适配我院CT室防护门
8 | 加速器防护门控制器 | 国产 | 1 | 个 | 功能：可接入辅助光线传感器，支持调节开门速度、关门速度、缓行距离、开放时间等参数，具备金属外壳。 电源：AC200~250V，50/60Hz 支持控制最大门重：1000kg以上 适用门体宽度：DW=600-1250mm；适配我院加速器防护门
9 | 防护门门体吊轮 | 国产 | 1 | 个 | 作用：支撑门体尾部，减少运行时的摩擦与晃动，提升门体运行的平稳性（具体参数需结合门体重量匹配，一般适配单扇门体约120kg），尺寸需与原吊轮保持一致。
10 | 普通自动门门体吊轮 | 国产 | 1 | 个 | 双轮吊架装置的吊轮，尺寸约为¢37×¢8×22，需与原吊轮尺寸保持一致，滑轮采用聚氨酯材质，自润滑性好，强度高，耐磨性好，减震性高，内壳轴承采用双轴承，可确保200万次的使用寿命。
11 | 加速器防护门门体吊轮 | 国产 | 1 | 个 | 由滚轮、滚轮轴、摇臂、摇臂轴、吊架和限位螺钉等组成。滚轮通过滚轮轴固定到摇臂上，摇臂通过摇臂轴固定到吊架上，吊架通过下部安装面与需悬挂的平移门门体相连，限位螺钉则用于限制吊轮装置与导轨的相对位置，防止吊轮从导轨中跳出。 工作原理：吊轮装置通过滚轮在钢铝复合导轨的钢条上滚动，从而带动门体移动。它与吊轨配合，将门的重量承载在轮子上，通过滚动摩擦替代滑动摩擦，减少与接触面的摩擦力，使厚重的防护门能够轻松、顺畅地移动。 性能要求：由于加速器防护门通常较重，一般在1000公斤以上。所以吊轮需要有很高的承重能力，以确保能够安全、稳定地悬挂和移动门体。尺寸需与原吊轮保持一致。同时，为保证防护门运行的平稳性和安全性，吊轮还需具备良好的耐磨性、抗腐蚀性和精准的导向性，以减少门体移动过程中的晃动和偏差。 安装与调试：安装时，需要将吊轮准确地安装在门体上方的吊轨上，并通过调节吊轮的高度使门扇达到水平状态，误差通常需控制在≤1mm。此外，还需要确保吊轮与吊轨之间的配合间隙合适，以保证门体移动顺畅且不会出现晃动或卡滞现象。
12 | 防护门门体吊轮组件 | 国产 | 1 | 套 | 滑轮尺寸：∅37×∅8×22 mm，需与原吊轮尺寸保持一致。 适用门体：单开门体重量120kg以下，双开门体重量120kg以下×2枚 门体宽度：DW=600-1250mm 材质与性能参数 滑轮材质：高强度聚氨酯滑轮，自润滑性好、强度高、耐磨性好、减震性高 轴承配置：内壳采用双轴承设计，有效分解压力，延长使用寿命 使用寿命：确保200万次循环使用 噪音控制：滚动摩擦噪音低，运行安静 安装与环境参数 安装方式：支持表面安装和内藏式安装 轨道要求：吊轨+吊轮总高度55mm，门洞高度需减去60mm作为门板高度（包含地面缝隙） 电源要求：AC200-250V 50/60Hz 运动性能参数 开启速度：14-41cm/秒（遥控可调） 关闭速度：10-39cm/秒（遥控可调） 开放时间：0-9秒可调 停电手动开启力：27.1N（2.8kgf）
13 | 普通自动门门体吊轮组件 | 国产 | 1 | 个 | 双轮吊架装置的吊轮，尺寸约为¢37×¢8×22，需与原吊轮尺寸保持一致，滑轮采用聚氨酯材质，自润滑性好、强度高、耐磨性好、减震性高，内壳轴承采用双轴承，可确保200万次的使用寿命。新款双轮设计提升了滑动稳定性，适用于高频率开关场景，运行更顺畅。
14 | 加速器防护门门体吊轮组件 | 国产 | 1 | 个 | 吊轮组件通过下部安装面与加速器防护门门体相连，其滚轮在钢铝复合导轨等轨道上滚动，从而带动门体平稳移动。它能够承载门体的重量，保证门体在开启和关闭过程中顺畅无阻，同时还能减少门体移动时的噪音和振动，尺寸需与原吊轮保持一致。
15 | 防护门门体轨道1 | 国产 | 1 | 条 | 材质为铝合金，表面阳极氧化处理，长度按需定制（与门洞宽度匹配），轨道深度建议45mm以保障安装稳定性。选材与尺寸均以现场实际测量及保持与原轨道材质尺寸一致。
16 | 防护门门体轨道2 | 国产 | 1 | 条 | 材质：采用高强度铝合金，表面经阳极氧化处理，具备良好的抗腐蚀、耐磨性能。 结构设计：轨道截面为特定槽型，深度≥45mm，宽度适配门体吊轮尺寸，确保吊轮运行顺畅且稳定。 长度：可根据门体宽度定制，常规单开门轨道长度范围为1.2m-3m，双开门轨道长度根据两扇门的总宽度确定。选材与尺寸均以现场实际测量及保持与原轨道材质尺寸一致。 安装适配性：轨道底部配备安装孔，可与建筑结构牢固连接，同时轨道盖板与轨道匹配，安装后形成一体结构，兼具防护与美观功能。 运行特性：轨道内壁光滑，吊轮在轨道内运行时摩擦力小，保障门体开关过程静音、顺滑，且轨道的直线度误差≤0.5mm/m，确保门体运行轨迹精准。
17 | 防护门门体止摆器1 | 国产 | 1 | 个 | 适用门重：单扇约120kg或双扇120kg×2 安装位置：导轨两端或中间位置，防止门扇滑落，内藏式和外露式 安装方式：需要配合止摆器支架轮和M6碗垫螺母固定 调整要求：可根据现场情况进行微调 功能用途：防止门扇在运行过程中发生摆动或脱轨 材质工艺：通常采用高强度铝合金制造，具备耐磨、耐腐蚀特性 安全性能：作为自动门系统的安全辅助装置，确保门体稳定运行
18 | 防护门门体止位器1 | 国产 | 1 | 个 | 安装位置：导轨两端或中间位置，根据现场情况微调 材质：金属材质，配合自动门系统整体设计 作用：防止门扇滑出导轨范围，提供安全防护
19 | 防护自动门皮带尾轮 | 国产 | 1 | 个 | 尾轮部位装有皮带张力调节器，可用于调节皮带张力。
20 | 铝合金轨道 | 国产 | 1 | 米 | 材质：高强度铝合金，表面经防腐处理 功能：为门体滑轮、传动部件提供运行轨道，保障门体平移的顺畅性。宽度：约10cm 选材与尺寸均以现场实际测量及保持与原轨道材质尺寸一致。
21 | 轨道盖板 | 国产 | 1 | 米 | 轨道长度约4米， 材质：高强度铝合金或不锈钢； 帽檐宽度96mm，轨道高度约128mm 轨道类型：支持表面安装和隐藏式安装两种方式； 颜色、尺寸及安装方式匹配当前防护门安装条件。
22 | 警示灯牌 | 国产 | 1 | 个 | LED灯珠，提示出线状态，与联动开关联动，提示字可按需定制。
23 | 遥控信号装置 | 国产 | 1 | 个 | 功能：接收无线遥控指令，实现门体的远程控制（具体参数需参考配套遥控器的频率与协议，通常为315MHz或433MHz频段）
24 | 防护门联动开关 | 国产 | 1 | 个 | 继电器式开关，具备常开/常闭触点，可与门禁、安防系统联动，实现门体与其他设备的协同控制。与我院防护门控制相匹配
25 | 防夹装置 | 国产 | 1 | 副 | 可接入对射式红外传感器或辅助光线传感器；感应距离0.5-3m，遇阻反弹时间约为1秒。安装：传感器一般安装高度为距地面15-30cm（低位）和110-120cm（高位）
26 | 单联自复位开关 | 国产 | 1 | 个 | 用于门体开门，使用户可以进出操作间。
27 | 门套、窗套 | 国产 | 1 | m2 | 材质：不锈钢，具备倒角工艺；包含门套、观察窗套更换；按现场实际测量尺寸更换。
28 | 脚感应开关 | 国产 | 1 | 个 | 采用红外感应或微波感应技术。当有物体（如脚）遮挡时，传感器检测到信号变化，从而触发自动门动作
29 | 手术室自动门控制器 | 国产 | 1 | 个 | 功能：可接入辅助光线传感器，支持调节开门速度、关门速度、缓行距离、开放时间等参数，具备金属外壳。 电源：AC200~250V，50/60Hz 支持控制最大门重：单扇120kg，双扇120kg×2 适用门体宽度：DW=600-1250mm。适配我院手术室防护门
30 | 普通自动门橡胶皮带 | 国产 | 1 | 条 | 皮带：采用齿形传动带，适配马达齿轮，保障动力传输的稳定性；长度宽度按门体现场实际情况定制。周长约：5米
31 | 手术室自动门皮带尾轮 | 国产 | 1 | 个 | 尾轮装置包含皮带张紧轮模块，该模块配备了可调节皮带张力的机构，能够方便地对皮带张力进行调整，以保证皮带传动的稳定性
32 | 普通自动门门体止摆器 | 国产 | 1 | 个 | 内止摆器，外止摆器（左开门）、外止摆器（右开门），用于限制门体的摆动，确保门体在运行过程中保持稳定
33 | 普通自动门门体轨道 | 国产 | 1 | 条 | 通常采用高强度、耐磨铝材制成，高度约12.5厘米，卡槽高度7厘米，标准轨道长度有2.1米和2.5米等规格，每套机器一般配2根。选材与尺寸均以现场实际测量及保持与原轨道材质尺寸一致。
34 | 普通自动门门体止位器 | 国产 | 1 | 个 | 安装位置：门体轨道两端，通过螺栓固定 安装间距：根据门体宽度调整，通常为门体宽度的1/2至2/3 调整范围：前后可调范围±50mm，确保精确对位 适用门重：双开门最大总重量200kg以内 适用门宽：单扇门600-1265mm，双开门900-1265mm 门体运行速度：开启速度14-40cm/s，关闭速度10-38cm/s（均为可调） 功能特点 缓冲功能：具备软停止功能，避免门体撞击 机械锁定：防止门体意外滑动 手动释放：支持紧急情况下手动操作 故障保护：与控制系统联动，异常时自动停止
35 | 门体把手 | 国产 | 1 | 个 | 适用于心导管、DSA、手术室等与原装门体适配
36 | 单联自锁开关 | 国产 | 1 | 个 | 手动控制开关，额定电压AC 220V，负载功率适配控制电路，按下自锁、再次按下复位。
37 | 微波感应器 | 国产 | 1 | 个 | 用于远距离感应工作人员，实现自动开门，非接触式进出。
38 | 门体密封胶条 | 国产 | 1 | 米 | 产品类型：自动门密封胶条 适用门体：单开或双开自动门，门体重量120kg以下 安装位置：门框周边密封，长度以门框周边实际需安装位置情况为准。
39 | 加速器防护门控制器 | 国产 | 1 | 个 | 功能：可接入辅助光线传感器，支持调节开门速度、关门速度、缓行距离、开放时间等参数，具备金属外壳。 电源：AC200~250V，50/60Hz 支持控制最大门重：约4000kg 适用门体宽度：DW=600-1250mm；适配我院放射科防护门
40 | 防护门橡胶皮带 | 国产 | 1 | 条 | 皮带：采用齿形传动带，适配马达齿轮，保障动力传输的稳定性；长度宽度按门体现场实际情况定制。周长约：5米
41 | 加速器防护门橡胶皮带 | 国产 | 1 | 条 | 皮带：采用齿形传动带，适配马达齿轮，保障动力传输的稳定性；长度宽度按门体现场实际情况定制。周长约：5米
42 | 加速器防护门皮带尾轮 | 国产 | 1 | 个 | 与皮带配套，用于电机传动
43 | 加速器防护门门体止位器 | 国产 | 1 | 个 | 限定防护门的开启和关闭位置，保证防护门在关闭时能与门框紧密贴合，实现良好的密封，有效防止射线泄漏；同时，在防护门开启到位时进行定位，方便人员和设备进出，避免门体过度移动造成损坏或影响使用安全。平移式防护门，止位器一般安装在地面或门体两侧的轨道附近
44 | 加速器防护门联动开关 | 国产 | 1 | 个 | 继电器式开关，具备常开/常闭触点，可与门禁、安防系统联动，实现门体与其他设备的协同控制。与我院加速器防护门控制相匹配
45 | 平开门闭门器 | 国产 | 1 | 套 | 主体：铸铝/冷轧钢 关门力度：适配80-120kg门体；闭门速度可调
46 | 门锁套件 | 国产 | 1 | 个 | 门锁套件 锁体：锌合金+304不锈钢锁舌；防护等级：IP54（防尘防水）；开启方式：执手式
47 | 防护平开门门体合页 | 国产 | 1 | 个 | 门体合页 304不锈钢（加厚型） 页片厚度：3-5mm；承重≥80kg/副，选材与尺寸均以现场实际测量为准并保持与原合页材质尺寸一致。
48 | 平开门门吸 | 国产 | 1 | 个 | 门吸底座材质：锌合金；吸头：强磁钕铁硼；吸附力：≥15N；适配门体厚度50-80mm
49 | 平开门门体锥形轴承 | 国产 | 1 | 个 | 门体锥形轴承采用轴承钢（GCr15）+防锈镀层；承载载荷：≥200kg；耐磨次数≥10万次，选材与尺寸均以现场实际测量为准并保持与原轴承材质尺寸一致。
50 | 门体平轴承 | 国产 | 1 | 个 | 门体平轴承采用不锈钢（304）+PTFE衬套，摩擦系数：≤0.05，选材与尺寸均以现场实际测量为准并保持与原轴承材质尺寸一致。
51 | 门体吊架加固 | 国产 | 1 | 扇 | 更换膨胀螺栓，加固吊架锚点，调整吊架、轨道至水平状态
联系人： 联系方式： 报价单位（需加盖公章）：
注：不要更改文件内容及顺序，更改文件内容、顺序及超过截止时间提交的视为无效报价；此报价单及情况说明盖章后将电子版发送至邮箱：861563923@QQ.com；所有项目报价包含税费、运输、安装费等，按实际更换数量结算；电动防护门等设备发生故障后，由医学工程科通知具体地点及故障，由供应商工程师进行安装更换。