## Sheet1
项目参数及控价
序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 基本参数 | 控价（元） | 报价（元） | 备注
1 | 精密空调 | 1 | 台 | 一、基本要求： 1.★回风温度24℃，室外温度35℃工况下，制冷量≥20.5kW，显冷量≥18.5kW，显热比≥0.85 2.★风量≥4900m3/h，自带风帽，上前送风，下前回风； 3.风冷却形式。 4.室内机尺寸要求：≤750mm*750mm*2000mm 室外机尺寸要求：1350mm*600mm*1150mm 二、具体要求： 1.1总体要求 1.投标人必须为中华人民共和国内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，合法运作并独立于投标人和招标代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。 2.为保障设备稳定性，要求精密空调设备制造商为行业内知名品牌，具有15年以上设备生产经验，在新疆乌鲁木齐设有售后维修点。 3.投标产品应符合招标文件、国家或行业的规范、标准的要求。 4.投标人所投产品的相关认证： A、投标产品需具备有效期内的CCC认证； B、投标产品需具备有效期内的政府采购节能认证证书。 5.投标人所投产品需具备良好的抗震性能，符合《电信设备抗地震性能检测规范》（YD5083-2005），提供第三方检测机构出具的同系列投标产品抗震性能试验报告。 6.制造商具有中国制冷空调设备维修安装资质证书A类特级资质。 7.制造商需在项目所在地省份设置有原厂售后服务机构，且具备五星级售后服务认证证书，提供有效期内的认证证书复印件并加盖制造商公章。 1.2技术参数要求 1投标人提供的设备必须是技术上先进、成熟，经济上合理的产品，在各种运行工况下能使系统安全、可靠地运行。 2机组在标准空气工况下的供冷量的实测值和额定值的允许偏差应在±5%范围内。 3在机组内外压差为额定余压1.2倍时，漏风率应不大于1%。 1.3机械性能 外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 操作及维修安全、方便。 结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 标牌、标记：应平整清晰。 1.4电气性能 精密空调的的电气性能应符合IEC标准 输入电压允许波动范围：380V±10%时，机组应正常工作。 频率：50HZ 2HZ 具备缺相保护、提示、告警功能，避免因缺相导致设备损坏 具备相序检测、提示、告警功能 1.5运行环境要求 温度：室内 4℃ +40℃ 室外： -30℃ +45℃ 湿度：≤95%RH 1.6温度、湿度控制性能 温度调节范围：+18℃~+45℃ 温度波动超限应能发出报警信号 1.7机组性能 1.精密空调室内机应由涡旋式压缩机、蒸发器、风机、控制器、电子膨胀阀、等主要部件组成。 2.柜体表面颜色可选，常规颜色有灰色、黑色，可根据用户要求进行定制。 3.机组表面应不会产生湿气，无结露现象。保温材料符合防火标准。采用前后开门形式，全正面维修，无需开侧面即可进行所有部件的维修。 1.8主要部件 1.8.1风机 1.送风方式：上前送风，下前回风。为确保机组密封性能，机组为自带风帽设计，需提供机组实物照片。 2.采用高效、节能、低噪声型的直联后倾离心风机，电机和扇叶直联一体驱动，不接受皮带传动风机。风机通过空调机组自带的微电脑控制器控制。 3.风机控制方式：可实现送风控制、回风控制等多种控制模式。 1.8.2压缩机 1.空调配置1台谷轮或丹佛斯全封闭涡旋式压缩机，1套完整制冷系统，采用环保型制冷剂R410A，要求压缩机自身具有高低压力探测，过热、过载、缺相、逆相保护等功能。 2.精密空调机的压缩机需支持错相、欠相保护。 1.8.3膨胀阀 应采用高效节能，控制精准的电子膨胀阀，设备主控制器具备控制膨胀阀能力，通过主控制器可设定调节电子膨胀阀的开度等参数，不接受第三方电子膨胀阀控制器，以提高整机逻辑控制功能，提高机房环境的稳定性。提供设备控制器界面截图证明材料。 1.8.4空气过滤器 1.初效过滤器为板式结构，初阻力低，防火性强，可多次清洗再利用。可用水反复清洗。采用能使过滤器与框架紧密接触的设计，保证边框处无漏风现象。 2.机组应具有空气过滤器监控装置，压差设定值可调，通过开关量信号为控制单元提供滤网脏堵报警。 1.8.5蒸发器 1.精密空调蒸发器应采用内螺纹铜管和蓝色亲水铝箔设计，防止冷凝水聚集造成吹水，同时提高换热性能。 蒸发器形式宜采用板式设计，气流组织更合理风阻更小 。提供换热器实物照片。 2.排气阀：在每套盘管顶部设置排气阀。 3.泄水阀：在机组最低点设置泄水阀。 1.9控制系统 1.每台机组均应具有先进的微处理控制器，要求为自主研发品牌，不允许外购，以提高系统可靠性。提供控制系统软件著作权证书。 2.精密空调控制器应具备中文液晶显示操作界面，采用LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活。具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。提供显示界面截图。 3.通过直接在设备控制器操作，本地操作界面能显示环境温湿度数据、设备运行状态、告警信息、并通过触摸操作实现参数设定、密码设置等功能。 4.应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于100条。 5.机组需具备完善的告警与保护功能，具备缺相保护、错相保护、高压告警、低压告警、过滤网堵塞告警、温湿度超出范围告警、机组漏水告警、电源故障告警等报警及保护功能；机组具备故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 6.具有故障自诊断功能，故障发生后可通过此功能自动判断故障根因，智能排除无关故障原因，指导运维人员快速完成维护，大幅降低运维难度，缩短故障排查时间。 7.机组具备现场监控，远程监控能力及远程控制功能，提供RS485接口，免费提供MODBUS通讯协议。设备完成安装后，可以接入我院机房的动环系统，接入费用包含在报价里。 1.10冷凝器 1.室外机采用具有良好的刚性和防腐性能，可适应恶劣环境的材料。 2.精密空调室外机换热器应采用波纹翅片，不能采用开窗翅片，防止积灰脏堵，影响机组性能和可靠性。 3.精密空调的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、控制器等应有良好的防水性能。 4.室外风机驱动应具备调速功能，要求风机最低运行频率不高于5Hz，低载运行更稳定。 5.采用立式安装形式，牢固安装，风机在全速运转时，不能出现抖动、振动等情况 2质保期及售后服务要求 1.质量保证期（简称“质保期”）3年，自机组调试合格之日起。质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养（过滤网等易损件除外），期满后可同时提供终身维修保养服务。 2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 3.响应时间：保证全年365天，7×24小时立即响应紧急处理，到达现场时间为12小时。对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，12小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。 4.保证配件供应时间：能在该设备宣告停产后，仍保持10年以上的配件供应保证（5年内更换的新配件必须与故障件同品牌、同产地、同型号）。 5.培训：能提供现场培训及各种相关技术支持服务。 3工程安装要求 1.产品供应商必须有专业的安装施工队伍。 2.施工安装必须符合《通风与空调工程施工质量验收规范》（国家标准GB 50243），由持有行业上岗证的人员实施安装，确保安装工艺,符合《电子信息系统机房施工及验收规范》（国家标准GB 50462-2008），以保证设备高效运行。 3.投标人负责空调机组、空调系统给排水等施工安装，所有辅助材料由投标人提供，安装辅助材料应满足设计及相关规范要求，且必须得到甲方的认可。辅助材料包括排水管道、室内外机连接电缆（含线槽、金属管及其安装敷设）、室内机底座、冷凝器及支架、连接铜管、各类施工、测试材料及工具等。 4.在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。 5.产品安装工作由投标人负责，在用户的监督和管理下进行。自产品安装工作开始，投标人在产品的安装、测试、诊断等各个阶段对用户进行现场培训，满足甲方日常维护的技术要求。 4安装、调试与验收 1.中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 2.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 4.中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 5.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、资料与装箱单对比，如有差异应立即书面记录，并由投标人负责解决，如影响安装则按合同有关条款处理。 6.投标人应负责在项目验收时将所有的有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付产品使用单位。 | 49000 |  | 本项目报价金额，包含设备安装相关费用。
合计（元） |  |  |  |  | 49000