

申请科室：               报告号：                       数量：
此项参数不存在以下情况：
《政府采购法实施条例》第二十条：
采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇： 
(一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息； 
(二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关； 
(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品； 
(四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件； 
(五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准； 
(六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商； 
(七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地； 
(八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。
是否使用试剂耗材：□是      □否      
产地： □国产  □进口       国产同类设备生产企业类型：   □大型企业    □中型企业及以下 
是否属于计量器具：□是，首次计量鉴定由供应商负责      □否
是否需要场地改造：□无     □需要改造内容：
申请科室负责人：

撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字： 

医工科负责人：                                                              时间：  
恒温冷源机组技术参数要求
1． 规格参数要求：
1. 安装地点：我院1住4楼重症医学三病区机房净化空气处理机组内，室外机组安装在楼外地面。
2. ▲新装恒温冷源机组需接入现有净化机组控制系统，同时支持大厅情报面板联动控制；可实现机组启停、温湿度调节、电热器及风阀的集中管控与操作。
3. 变频蒸发器单元（1台），制冷量≥17.4kw，包含蒸发器、电子膨胀阀控制器、低压传感器、过热温度传感等。
4. 恒温变频制冷机组室外机（1台），制冷量3.9-17.4kw可调节，包含冷凝风机、冷凝器、直流变频压缩机、储液器、气液分离器、PLC控制系统、交流接触器、断路器、开关电源、高低压开关、线缆、恒温恒湿控制器等。
5. 具备触摸显示终端≥7寸，可现实机组状态、故障、开关机、情报面板控制等功能。
6. 预估铜管使用量：Φ12保温铜管，40-50米，Φ19保温铜管，40-50米。
7. 控制线缆：RVV4*1.0mm，100-110米。
8. 此项目为交钥匙工程，包含但不限于运输、安装、搬运、垃圾清理等费用，供应商负责工程的全部辅材，包含但不限于配套电线电缆、配电箱、手动调节阀等辅助材料，实施中所涉及的所有设备、材料、施工、安装、拆除、运输等采购人不再针对本项目增加任何费用，不得破坏机房的室内装修及现有设备/设施，如在安装过程中需要拆卸的需按原样恢复，且不得影响机房的层流净化，本项目中产生的一切费用由中标供应商承担。

2． 其他技术性要求：
1. 负责设备的安装、调试、培训等工作。 
2. [bookmark: _GoBack]自验收合格之日起计保修期，提供整机原厂保修服务≥3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。


                                                                                                        
