消防设备维保、消防电气检测服务需求（第二包）

一、项目及基本情况

（一）农银大厦南楼

1.农银大厦南楼位于北京市东城区建国门内大街乙18号院2号楼，整体建筑面积62489.12平方米。

2.物业服务内容：农银大厦南楼配置有完善的消防设备设施，于2011年投入使用。根据农银大厦南楼物业服务项目合同约定，每月对消防系统中消防配电设施、消防供水设施、消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统、应急照明和疏散指示、防火分隔设施、消防电梯等进行维护保养。并根据《北京市建筑消防设施维修保养规程》DB11/T1620-2019及属地消防管理部门对维护保养信息报送等要求，每月进行维护保养工作，并出具设备运行保养报告。

3.内保服务内容：大楼内配置有完善的消防设备设施，于2011年投入使用。根据农银大厦南楼内保服务项目合同约定，对消防系统中自动报警系统，气体灭火系统、消防应急广播、消防专用电话等设备定期进行维护保养。并根据《北京市建筑消防设施维修保养规程》DB11/T1620-2019及属地消防管理部门对维护保养信息报送等要求，每月进行维护保养工作，并出具设备运行保养报告。

4.检测服务内容：每年定期对农银大厦南楼内消防系统、用电设备进行1次必要的检测工作，检测完成后检测公司出具检测报告。消防设备检测（火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、消防广播系统、消防电话系统、防排烟系统、应急疏散安全指示牌等）、电气安全检测（变、配电设备、线路敷设、照明灯具、开关、插座的安装等）。

（二）丰台科技大厦

1.丰台科技大厦位于北京市丰台区丰台北路123号，总建筑面积为18156.88平方米，其中：地上面积16701.88平方米，地下面积1455平方米。

2.维保服务内容：大厦内设有消防供配电设施（包括：火灾自动报警、消防控制联动、消防广播及电话系统）、消防供水设施、消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统、防火分隔设施及附属管线等7个子系统消防设备设施。根据物业服务合同约定，定期进行维护保养。并根据《北京市建筑消防设施维修保养规程》DB11/T1620-2019及属地消防管理部门对维护保养信息报送等要求，每月进行维护保养工作，并出具设备运行保养报告。

3.检测服务内容：每年定期对丰台科技大厦内消防系统、用电设备进行1次必要的检测工作，检测完成后检测公司出具检测报告。消防设备检测（火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、消防广播系统、消防电话系统、防排烟系统、应急疏散安全指示牌等）、电气安全检测（变、配电设备、线路敷设、照明灯具、开关、插座的安装等）。

（三）宿舍楼

1.宿舍楼分别位于北京市丰台区太平桥东里1号楼；西交民巷位于北京市西城区西交民巷27号院。

2.维保服务内容：北京市丰台区太平桥东里1号楼楼内设置消防泵房1间，主要包括：消防泵2台、消防控制柜1台、消防水箱1个；西交民巷27号院内设置消防水泵接合器1个（含地上/地下式接口、配套阀门、止回阀、安全阀、闷盖、井盖及标识），消防设施于1986年投入使用。根据物业服务要求，定期进行维护保养。并根据《北京市建筑消防设施维修保养规程》DB11/T1620-2019及属地消防管理部门对维护保养信息报送等要求，每月进行维护保养工作，并出具设备运行保养报告。

（四）八宝庄办公楼

1.八宝庄办公楼位于北京市海淀区八宝庄32号楼，建筑面积为2262平方米。

2.维保服务内容：楼内配备消防供配电设施（包括：消防控制联动系统、消防供水设施、消火栓灭火系统、应急照明和疏散指示系统、自动报警系统、消防应急广播系统、消防专用电话）等8项系统设备设施，保障八宝庄办公楼消防安全。根据物业服务合同约定，定期进行检测及维护保养。并根据《北京市建筑消防设施维修保养规程》DB11/T1620-2019及属地消防管理部门对维护保养信息报送等要求，每月进行维护保养工作，并出具设备运行保养报告。

二、项目资质要求

- （一）在中华人民共和国境内合法注册的、具有项目相应经营范围的服务企业。

（二）在社会消防技术服务信息系统中备案，服务类型含消防设施维护保养检测。

（三）近三年内未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- （四）响应人法定代表人、控股股东或实际控制人与招标人高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

- （五）禁止存在下列关联关系的响应人同时参与本项目采购：（1）存在控股、管理关系；（2）一方直接持有另一方股权，比例超过20%；（3）法定代表人或单位负责人为同一人（以“国家企业信用信息公示系统”显示的“主要人员信息”名单为准）。

- （六）未被中国农业银行及兴银龙列入禁用供应商名录范围（禁用供应商不得通过代理、更名等方式参与本次采购活动）。

- 三 、服务内容、标准及所需提交的成果

（一）消防维保服务内容

1.农银大厦南楼物业服务项目

- （1）日常维护保养：每月对消防系统中消防配电设施、消防供水设施、消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统、应急照明和疏散指示、防火分隔设施、消防电梯等设备进行 维护保养，运行测试等工作。

- （2）驻场服务：乙方整体提供物业驻场服务，驻场服务人 员1-2名，并持有消防维保操作中级(含)以上专业证书，工作日驻场时间不低于8小时。如遇重大活动或大型会议、消防和电气设备设施检测等工作中，全程做好服务保障。

2.农银大厦南楼内保服务项目

（1）日常维护保养：每月度对消防系统中自动报警系统，气体灭火系统、消防应急广播、消防专用电话等设备进行维护保养，运行测试等工作。

（2）定期全面测试服务：每半年完成一次测试大厦所有感烟、感温探测器报警功能，采用标准试验装置触发报警，记录探测器编号、安装位置、触发方式、报警响应时间、控制器接收信号准确性，确保响应时间符合规范要求，无漏报、迟报。测试完成后汇总数据，填写专项测试记录表，注明测试日期、测试人员、合格数量、不合格设备详情，对故障设备标注整改措施及完成时限，测试结果经双方签字确认后纳入消防维保档案。

（3）探测器清洗服务：合同签订第二年完成大厦所有感烟探测器清洗一次（清洗造成感烟探测器故障、损坏，由乙方进行免费更换）。

（4）驻场服务:乙方整体提供内保驻场服务，驻场服务人员1-2名，驻场服务人员须持有消防维保操作中级(含)以上专业证书，工作日驻场时间不低于8小时。如遇重大活动或大型会议、消防和电气设备设施检测等工作中，全程做好服务保障。

3.丰台科技大厦服务项目

- 日常维护保养：按月对消防系统进行检查、测试、维修及调试等维护保养工作，其中包括对消防供配电设施、消防供水设施、消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统、防火分隔设施及附属管线的检查、测试、维修及调试。

4.宿舍楼服务项目

- 日常维护服务：按月对消防泵、消防控制柜、消防水箱（太平桥）、水泵接合器（西交民巷）进行检查、测试、维修及调试等维护保养工作，其中包括对消防供水设施、消火栓灭火系统附属管线的检查、测试、维修及调试。

5.八宝庄物业服务项目

- 日常维护服务：每月对消防系统中消防配电设施、消防供水设施、消火栓灭火系统、应急照明和疏散指示、消防报警主机、声光报警、手动报警器、联动台、消防广播等设备进行维护保养，运行测试等工作。

(二)消防电气检测服务内容

每年定期对农银大厦南楼、丰台科技大厦内消防系统、用电设备进行1次必要的检测工作，检测完成后检测公司出具检测报告。消防设备检测（火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、消防广播系统、消防电话系统、防排烟系统、应急疏散安全指示牌等）、电气安全检测（变、配电设备、线路敷设、照明灯具、开关、插座的安装等）。

- 1.消防系统检测项目服务内容

- （1）火灾自动报警系统

- 采用检测仪器分期分批试验温、烟探测器动作及确认显示是否正常，年检测率达到100%；

- 征得甲方同意后，分批试验火灾报警装置的声光工作是否正常；

- 试验水流指示器、压力开关，等报警功能、信号显示；

- 对备用电源进行充放电试验，主电源和备用电源切换试验；

- （2）自动喷水灭火系统

- 对控制阀门上的铅封或锁链检查，确认阀门是否处于开启状态；

- 检查喷头，清除障碍物，发现不正常的喷头及时更换；

- 对湿式报警阀旁的供水阀进行一次供水试验，确认报警正常；

- 对室外阀门、进水控制阀门检查确保处于开启状态。

- （3）消防控制联动系统

- 检查各消防设施的切换开关是否正常；

- 检查消防广播的联动工作情况；

- 检查应急照明、疏散指示的联动工作情况；

- 检查防火卷帘门的联动工作情况；

- 检查防排烟系统的联动工作情况；

- 检查常闭防火门关闭情况。

- （4）消火栓系统

- 检查室内消火栓栓头是否漏水，开关是否灵活，组件是否完整；

- 对试验栓进行放水试验，启动消防泵，实验供水系统的水量、水压；

- 对电动阀及其控制箱进行维护检查；

- 对控制柜进行手动、自动功能检测；

- 检查室外栓、水泵接合器开启是否灵活、漏水。

- （5）消防排烟系统

- 检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态；

- 手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能；

- 手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

- （6）消防广播及电话系统

- 抽查各楼层的消防广播及消防电话，保证两个系统工作正常。

- 2.电气设备检测项目

- （1）变配电装置

- 绝缘导线穿越金属构件时，是否具有防损伤的保护措施，同一端子上导线连接不多于2根，防松垫圈等零件齐全，金属外壳、框架应接零（PEN）或接地（PE）,连接应牢固，要有放松动装置。

- （2）低压配电线路

- 柜、屏、台、箱（盘）的固定支架、金属框架和箱体外壳必须接地（PE）或接零（PEN）装有电器的可开门和金属框架接地端子间，连接的编制铜线不应断裂松脱。

- 电缆沟内应无杂物，无积水、渗水现象。变懒穿越防火分区、竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，应用防火堵料密实封堵。

- 灯具、开关、插座、吊扇、壁扇等电器安装处应设置接线盒，导线的接头应在盒内压接。

- （3）照明装置和一般低压用电设备

- 开关、插座安在可燃物上或靠近可燃物的插座（开关）均采取隔热、散热等保护措施。

- 多功能移动插座是否具有保护接地线（PE）线，照明装置和一般低压配电线路/插座开关是否正常。多能能移动插座是否串接使用、是否超负荷使用。

（三）维保服务标准

- 1.《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）；

- 2.《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019；

- 3.《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017；

- 4.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50261-2017；

- 5.《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014；

- 6.《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014；

- 7.《气体灭火系统施工及验收规范》 GB 50263-2007 ；

- 8.《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010；

- 9.《建筑消防设施检测评定规程》DB 11/1354-2016；

- 10.《气瓶安全技术监察规程》TSG 23-2021；

- 11.《气体灭火系统设计要求规范》GB 50370-2005；

- 12.《火灾报警控制器》 GB4717-2024。

- （四）消防电气检测服务标准

- 1.DB 11/1354-2016《建筑消防设施检测评定规程》

- 2.GB 50016-2014 《建筑设计防火规范》

- 3.GB 50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

- 4.GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》

- 5.GB 50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》

- 6.GB 50877-2014《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》

- 7.GB 50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》

- 8.DB11/065-2010《电气防火检测技术规程》

- 9.GB/T13869-2017《用电安全导则》

- 10.DB11/065-2010《电气防火检测技术规程》

- 11.BJXF.TB002-2015《建筑电气防火检测评定规则》

- （五）所需提交的成果

1.维保服务

乙方需提前制定年度维保计划，确保各项工作有序开展，并符合属地消防管理要求。维修保养工作完成后，向甲方提供维护保养记录表，该记录表由甲方存档保管。

2.消防电气检测服务

乙方需提前为各办公楼宇制定年度消防电气检测计划，提供合格规范的消防系统、电气设备检测服务，确保经检测后的消防系统、电气设备符合国家规范，按计划对各办公楼的各项消防设施和电气防火技术进行检测评定，其中包括对火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、消防广播系统、消防电话系统、防排烟系统、供配电系统等及应急疏散安全指示牌等消防附属设施及办公楼用电设备整体进行检查和测试，根据国家及北京市消防、电气检测的相关规定，出具详细、客观、科学、公正、真实的检测报告（书），作为消防监督机关检查验收的依据。确保甲方顺利通过年度的消防检测工作，负责与属地消防监督管理部门联系和沟通。

四、报价要求

- （一）维保服务报价：按消防设备设施每年维护保养服务费用计算，其中包含：单价、数量、合计及税费等，最终支付费用以合同报价为准，不另行支付合同最终报价外产生的其他费用。消防设备设施维保费用含单品单件不含税2000元（含）以下配件，保证更换的配件与原品牌型号保持一致。

- （二）消防电气检测服务报价

- 1.按检测平米数分别计算建筑消防设施检测及电气防火安全技术检测费用。费用支付采取包干形式，包括：服务费、管理费、意外伤害险等保证完成本项目的所有费用，甲方不再承担任何费用。

- 2.服务项目所在地、检测面积及频次

| - 序号 | - 项目名称 | - 地 址 | - 检测面积 - （平方米） | - 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 农银大厦南楼项目 | 北京东城区建国门内大街乙18号院2号楼 | 62489.16 | 1次/年 |
| - 2 | 丰台科技大厦项目 | 北京丰台区丰台北路123号 | 18156.88 | 1次/年 |

五、技术响应及售后服务等

- （一）在合同履行期间，乙方始终具有合格的用工主体资格，乙方与派出的项目人员建立合法的雇佣关系并履行相关职责，甲方与乙方及乙方人员不构成劳务派遣关系。

- （二）提供24小时应急维修服务，对于消防系统突发设备设施故障、安全隐患等，接到通知后，2小时内到达维修现场进行应急维修，如现场无法第一时间完成维修，需采取临时安全管控措施，确保消防系统整体安全稳定运行。24小时内制定维修计划，待批准后，按计划有序实施。

（三）辅助性维保服务：结合维保、消防电气检测过程中发现的问题，为老旧消防设施提供合理升级改造建议，如更换过时设备、优化系统联动逻辑、增加智能监控模块等，提升消防系统整体安全性与智能化水平。协助甲方对接专业施工单位，提供技术交底及升级后的验收支持。

（四）行政对接服务:与消防管理部门建立良好沟通机制，做好管理区域的消防安全综合治理，落实消防工作责任，坚决预防火灾事故发生，坚决消除可能潜在的消防安全隐患，与消防管理部门建立紧急联动，提高消防风险抵抗力，高效解决问题。因乙方在维护保养期间造成失误、遗漏等原因，导致一切损失和处罚，均由乙方承担责任。

（五）信息维护服务：每月维护“北京市消防技术服务监管系统”内消防维保信息。

（六）重大活动服务保障：需配合甲方年度消防演习及重大活动保障工作，活动完成后对消防系统进行评估并向甲方出具报告。确保甲方顺利通过年度的消防、电气安全检测工作，并负责与属地消防监督管理部门联系和沟通。

（七）驻场服务:乙方整体提供（农银大厦南楼内保）驻场服务，驻场服务人员1-2名，驻场服务人员须持有消防维保操作中级(含)以上专业证书，工作日驻场时间不低于8小时。如遇重大活动或大型会议、消防和电气设备设施检测等工作中，全程做好服务保障。

六、维修费用、验收及付款方式

（一）维修费用

- 1.维修服务所提供的零配件价格不高过第三方提供的同种类零配件的价格。

- 2.更换及维修零部件金额范围：乙方在维保过程中发现有零部件损坏的情况，单品单价在不含税2000元（含）以下的由乙方负责免费进行更换，单品单价在不含税2000元以上的另行报价，经甲方批准后方可更换，不再额外收取人工费用，一般故障配件需三天内恢复，特殊配件一周内恢复。

（二）验收方式为现场监督验收。乙方在每次维保工作结束后需填写工作记录表，并由甲方监管人员签字确认，工作记录一式两份，甲、乙双方各保留一份。工作记录需如实填写，可作为本项目支付依据。

（三）付款方式

1.维保服务付款方式

（1）结算采用后付费方式，乙方必须按照甲方要求完成相应的维保工作内容，每6个月结算一次维保费用,并出具完整的维保工作记录单，提出书面请款函作为付款申请条件。甲方接到乙方请款函后，根据服务质量、维保次数等据实结算费用。

（2）甲方有权单方随时终止某一项目服务，不视为甲方违约，甲方不再支付该项目未执行期间的合同款项。

2.消防电气检测付款方式

（1）乙方根据甲方各项目具体要求，在规定时间内完成消防系统、电气设备整体检测工作，并出具相关检测报告，确保设备设施符合国家相关要求。

（2）结算采用后付费方式，乙方完成甲方某一项目的全部服务内容，经甲方验收合格后，甲方按次支付乙方该项目服务费用。乙方需在付款前向甲方提供相应的增值税专用发票。

（3）甲方有权单方随时终止某一项目服务，不视为甲方违约，甲方不再支付该项目未执行期间的合同款项。

七、服务期限

| 序号 | 所属项目 | 服务周期 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农银大厦南楼（物业） | 2026.6.1-2029.5.31 | 36 |
| 2 | 农银大厦南楼（内保） | 2026.6.1-2029.5.31 | 36 |
| 3 | 丰台科技大厦 | 2027.1.1-2029.5.31 | 29 |
| 4 | 宿舍楼 | 2026.6.1-2029.5.31 | 36 |
| 5 | 八宝庄 | 2026.6.1-2029.5.31 | 36 |

- 合同履约保证金

（一）履约保证金金额及缴纳期限

1.甲方与乙方签订本合同5个工作日内，乙方应向甲方支付服务保证金叁万元整（¥30,000.00），用于确保乙方按合同约定提供消防维保、消防电气检测服务、达标履约。

2.乙方应通过银行转账方式预存至甲方指定账户。

3.乙方承诺若履约保证金不足30%时，应在一个月内向甲方补足履约保证金。

（二）履约保证金用途与退还

1.履约保证金用于保证乙方及时响应甲方服务需求，并根据甲方需求提供符合标准和要求的消防维保、消电气检测等服务。

2.在本合同履约期间，若乙方无法及时响应及满足甲方服务需求，违反甲方相关安全管理制度等情形，甲方有权扣除相应金额的履约保证金。

3.服务期满且双方结算全部服务费后，甲方应在15个工作日内向乙方无息退还剩余履约保证金。

（三）扣罚原则

1.乙方未按合同约定履约、服务不达标、造成甲方损失的，甲方有权从保证金中扣罚，扣罚不免除乙方继续履行、整改、赔偿损失的责任。

2.每项目同一付款周期内同一违约行为不重复扣罚。

（四）扣罚情形及标准

1.人员与响应违约

（1）维保、检测人员未按规定持证上岗：扣罚1000元/人/次，6个月内累计2次及以上，扣罚10000元/次。

（2）一般故障2小时内未到场应急响应：扣罚500元/次。

（3）重大故障如无法第一时间完成维修，未采取临时安全管控措施，24小时内未向甲方提交维修计划：扣罚2000元/次；

（4）接到整改通知逾期未整改：扣罚2000元/次，逾期超过7日，扣罚10000元/次。

2.维保质量违约

（1）未按合同约定定期巡检、测试、保养（漏项/缺项/频次不足）：扣罚1000元/次

（2）维保记录缺失、不规范（无签字、无日期、内容不实）：扣罚1000元/次。

（3）因乙方维保责任，造成年度消防电气检测未通过：扣罚5000元/次。

3.其他严重违约

（1）维保期间擅自撤场、拒绝服务：扣罚10000元/次，情节严重（影响消防设备安全运行），全额扣罚保证金。

（2）因乙方原因造成消防设备重大安全事故：乙方承担全部经济与法律责任，并全额扣除保证金。

（3）因乙方原因造成被消防部门处罚等严重情形：乙方承担全部经济与法律责任，并全额扣罚保证金。

(附件：履约保证金扣罚确认单)

- 九、其他要求

配合甲方在合同期内进行消防法律法规、行业技术标准、设备使用操作、安全检查流程及应急预案、事故应急处置演练等培训工作，并对现场人员进行注意事项讲解和解答。

附件：

履约保证金扣罚确认单

填表日期：

被扣罚公司/人员：

扣罚原因：

扣罚金额：

签发部门： 签字： 日期：

服务单位（盖章）： 签字： 日期：

备注：此表一式两份，使用部门及服务单位各执一份。