消防设备维保、消防电气检测服务需求（第一包）

一、项目及基本情况
（一）银龙苑宾馆
1.银龙苑宾馆位于北京市西城区展览馆路甲5号，建筑面积为14833.32平方米。
2.维保服务内容：对楼内配备消防报警系统、消防联动系统及消防电梯、消防喷淋系统、消火栓系统、消防送排风系统、消防电话系统、消防广播系统、电气火灾报警系统、物联感知系统、防火分隔设施、安全指示灯等定期进行检测及维护保养，保障银龙苑宾馆消防安全稳定运行。根据《北京市建筑消防设施维修保养规程》DB11/T 1620-2019及属地消防管理部门对维护保养信息报送等要求，每月对消防系统进行维护保养工作，并出具设备运行保养报告。
3.检测服务内容：每年定期对银龙苑宾馆内消防系统、用电设备进行1次必要的检测工作，检测完成后检测公司出具检测报告。消防设备检测（消防报警系统、消防联动系统及消防电梯、消防喷淋系统、消火栓系统、消防送排风系统、消防电话系统、消防广播系统、电气火灾报警系统、物联感知系统、防火分隔设施、应急疏散安全指示牌等）、电气安全检测（变、配电设备、线路敷设、照明灯具、开关、插座的安装等）。
(二)展览路办公楼
1.展览路办公楼坐落于北京市西城区展览馆路5号，建筑面积为28428.44平方米。
2.物业（专区）维保服务内容：展览路办公楼专区配备气体灭火控制系统，设有柜式七氟丙烷气体灭火装置灭火剂瓶组5台；气体灭火系统控制装置3台，保障展览路办公楼消防安全稳定运行。根据物业服务合同约定，定期进行检测及维护保养。并根据《北京市建筑消防设施维修保养规程》DB11/T1620-2019及属地消防管理部门对维护保养信息报送等要求，每月进行维护保养工作，并出具设备运行保养报告。
3.物业（公区）维保服务内容：展览路办公楼公区设有消防供配电设施（包括：消防控制联动及消防电梯联动功能、电气火灾报警系统及物联感知电气系统等）、消防供水设施（包含物联感知水系统）、消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统、防火分隔设施及附属管线等7个子系统。根据物业服务合同约定，定期进行维护保养。并根据《北京市建筑消防设施维修保养规程》DB11/T1620-2019及属地消防管理部门对维护保养信息报送等要求，每月进行维护保养工作，并出具设备运行保养报告。
4.内保维保服务内容：展览路办公楼建筑面积为28428.44平方米，大楼内配置有完善的消防设备设施，于1998年投入使用。根据展览路办公楼内保服务项目合同约定，对消防系统中自动报警系统、消防应急广播系统、消防专用电话等系统定期进行维护保养。并根据《北京市建筑消防设施维修保养规程》DB11/T 1620-2019及属地消防管理部门对维护保养信息报送等要求，每月进行维护保养工作，并出具设备运行保养报告。
5.检测服务内容：每年定期对展览路办公楼内消防系统、用电设备进行1次必要的检测工作，检测完成后检测公司出具检测报告。消防设备检测（消防报警系统、消防联动系统及消防电梯、消防喷淋系统、消火栓系统、消防送排风系统、消防电话系统、消防广播系统、电气火灾报警系统、物联感知系统、防火分隔设施、应急疏散安全指示牌等）、电气安全检测（变、配电设备、线路敷设、照明灯具、开关、插座的安装等）。
（三）凯晨大厦办公区
1.凯晨办公区位于北京市复兴门内大街28号凯晨世贸中心办公楼东座7层、8层、9层。
2.维保服务内容：负责农行凯晨办公区气体灭火系统设备维护保养工作，设备包括：七氟丙烷气瓶、氮气启动瓶、气灭控制盘、声光报警器、警铃、放气指示灯、瓶头启动阀、应急疏散指示灯、感烟探测器等设备定期进行维护保养，并根据《北京市建筑消防 设施维修保养规程》DB11/T1620-2019及属地消防管理部门对维护保养信息报送等要求，每月进行维护保养工作，并出具设备运行保养报告。
3.根据《特种设备安全技术规范》要求，七氟丙烷气瓶需要每3年，氮气瓶每5年进行一次填充药剂及专业性全面测试，并向甲方提供加盖公章的填充药剂及钢瓶检测报告。
(四)养老金业务部
1.养老金业务部办公区位于北京市西城区复兴门内大街28号东座3层。
2.维保服务内容：负责凯晨世贸中心办公楼东座3层气体灭火系统设备维护保养，设备包括七氟丙烷气瓶、气灭控制盘、声光报警器、警铃、放气指示灯、瓶头启动阀、感烟探测器、感温探测器等设备定期进行维护保养，并根据《北京市建筑消防设施维修保养规程》DB11/T 1620-2019及属地消防管理部门对维护保养信息报送等要求，每月进行维护保养工作，并出具设备运行保养报告。
3.根据《特种设备安全技术规范》要求，七氟丙烷气瓶需要每3年，氮气瓶每5年进行一次填充药剂及专业性全面测试，并向甲方提供加盖公章的填充药剂及钢瓶检测报告。
二、项目资质要求
（一）在中华人民共和国境内合法注册的、具有项目相应经营范围的服务企业。
（二）在社会消防技术服务信息系统中备案，服务类型含消防设施维护保养检测。
（三）近三年内未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（四）响应人法定代表人、控股股东或实际控制人与招标人高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。
（五）禁止存在下列关联关系的响应人同时参与本项目采购：（1）存在控股、管理关系；（2）一方直接持有另一方股权，比例超过20%；（3）法定代表人或单位负责人为同一人（以“国家企业信用信息公示系统”显示的“主要人员信息”名单为准）。
（六）未被中国农业银行及兴银龙列入禁用供应商名录范围（禁用供应商不得通过代理、更名等方式参与本次采购活动）。
三 、服务内容、标准及所需提交的成果
（一）消防维保服务内容
1.银龙苑宾馆
每月对消防系统中消防报警系统、消防联动系统（消防电梯）、消防喷淋系统、消火栓系统、消防送排风系统、消防电话系统、消防广播系统、电气火灾报警系统、物联感知系统以及防火分隔设施、安全指示灯等设备进行维护保养，运行测试等工作。
（1）火灾自动报警系统
每月采用检测仪器分期分批试验温、烟探测器动作及确认显示是否正常，年检测率达到100%；征得甲方同意后，每月分批试验火灾报警装置、水流指示器、压力开关、报警功能、信号显示、报警主机系统、主电源和备用电源切换试验。
（2）自动喷水灭火系统       
每月对控制阀门进行检查，确认阀门是否处于开启状态；检查喷头，清除障碍物，发现不正常的喷头及时更换；使用末端试水装置对水流指示器做检查，确认报警正常；对湿式报警阀旁的供水阀进行一次供水试验，确认报警正常；对室外阀门、进水控制阀门检查确保处于开启状态。
（3） 消防联动系统（消防电梯）
每月对防护区域联动控制系统、消防电梯的启动、消防设施的切换开关、消防广播、应急照明、排烟风机、疏散指示、防火卷帘门、防排烟系统的启动工作情况，确保联动控制系统能够灵敏驱动，可靠安全运行。
（4）消火栓系统
每月检查室内消火栓栓头、消防泵、供水系统水量、水压、控制柜、室外消火栓、水泵接合器开启是否灵活、无漏水。
（5）消防排烟系统
每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态；手动或自动打开排烟阀、启／停送风机、排烟机查看其性能；手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。
（6）消防广播及电话系统
每月对各楼层的消防广播及消防电话进行检查，保证两个系统工作正常，发现问题及时处理，以上项目年检测点位合格率达100%。
（7）每月对防护区域控制系统、应急指示灯、声光报警器进行检测，确保其灵敏可靠运转正常。
（8）电气火灾报警系统
每月对消防电气火灾报警系统进行系统性检测与维护保养，包括主机运行状态检查、回路线路绝缘测试、故障报警功能试验、联动逻辑校验；及时处理系统故障、线路老化等隐患，确保报警准确，保障电气火灾报警系统完好有效、符合消防规范运行要求。
（9）物联感知系统
每月对消防物联感知系统进行系统性检测与维护保养，包括智能感知检测设备、终端火灾报警用户信息传输设备、云平台监测等系统进行检查，确保消防物联感知系统完好有效、符合消防规范运行要求。
（10）防火分隔设施
每月对防火分隔设施进行系统性检查与维护保养，包括防火卷帘门、防火卷帘门电控箱、手动控制防火卷帘按钮、防火窗和电动防火阀等设备进行检查，确保防火分隔设施完好有效、符合消防规范运行要求。
2.展览路办公楼物业项目（专区）
（1）按月度维护保养方式对气体灭火系统进行检查、测试、维修及调试等维护保养工作，出现突发情况，乙方技术人员需保证通信畅通，在接到甲方报修电话后委派技术人员2小时内到达工作现场进行维修工作。
（2）根据《气瓶安全技术监察规程》TSG 23-2021的有关规范内容要求，定期对办公楼现有5套品牌为北京中科知创柜式七氟丙烷单瓶组70L/1套、柜式七氟丙烷单瓶组90L/3套、柜式七氟丙烷单瓶组150L/1套气瓶组的气密、水密性、药剂、压力补充情况进行一次检测，计划2028年进行一次药剂补充，并出具符合要求的检测报告，确保气体灭火系统正常有效。
3.展览路办公楼物业项目（公区）
每月对消防系统中消防供配电设施（包括消防控制联动及消防电梯联动功能、电气火灾报警系统及物联感知电气系统等）、消防供水设施（包含物联感知水系统）、消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明和疏散指示系统、防火分隔设施及附属管线等设备进行维护保养、运行测试等工作。
（1）消防供配电设施
每月对消防泵房、消防水箱间消防设备、附属设施的供配电柜、线路及展览路办公楼消防供配电设施消防电源、备用电源、消防配电线路、双电源自动切换装置、消防控制联动及消防电梯联动功能、电气火灾报警系统及物联感知电气系统（包括主机运行状态检查、回路线路绝缘测试、故障报警功能试验、联动逻辑校验；及时处理系统故障、线路老化等隐患，确保报警准确。）对消防供配电设施进行全面检测、功能试验、绝缘测试及隐患排查，确保供电稳定、切换可靠、线路完好，满足消防设备连续供电要求。
（2）消防供水设施
每月对消防泵房、消防水箱间消防设备及其附属设施的供水设施、管道阀门及展览路办公楼消防供水设施、物联感知水系统、消防水池、水箱、稳压泵、增压泵、喷淋泵、消防水泵、水泵接合器及管路阀门等消防供水设施进行外观检查、运行测试、压力检测、润滑保养、密封及易损件检修更换，保证供水压力充足、设备运行正常。
（3）消火栓灭火系统
每月对消防泵房、消防水箱间设备、管道阀门及展览路办公楼室内外消火栓、消防水带、水枪、阀门、管网等消火栓灭火系统进行完整性检查、密封性测试、通水试验、压力校验及故障处理，确保组件齐全、启闭灵活、出水正常。
（4）自动喷水灭火系统
每月对消防泵房、消防水箱间设备、管道阀门及展览路办公楼自动喷水灭火系统控制阀门上的铅封、锁链、阀门、喷头、末端试水装置水流指示器、干湿式报警阀旁的供水阀、室外阀门、进水控制阀门等自动喷水灭火系统进行维护保养、巡视检查，确保处于开启状态。
（5）防排烟系统
每月对展览路办公楼防排烟系统送风、排烟机房工作环境、送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀、启停送风机、空调通风系统、电动防火阀进行检查试验。
（6）应急照明和疏散指示系统
每月对消防泵房、消防水箱间的应急照明和疏散指示及展览路办公楼应急照明和疏散指示系统应急指示灯、声光报警器等设备设施进行一次检测，确保其灵敏可靠运转正常。
（7）防火分隔设施
每月对消防泵房、消防水箱间的防火分隔设施及展览路办公楼防火分隔设施防火门、防火卷帘、防火封堵、挡烟垂壁等防火分隔设施进行完整性检查、启闭功能测试、密封性能检测、损坏修复及合规性整改，确保防火分隔有效、符合消防规范要求。
4.展览路办公楼内保服务项目
每月对展览路办公楼内消防系统中自动报警系统、消防应急广播系统、消防专用电话等系统定期进行维护保养。
（1）每月对消防中控室内消防报警主机火灾自动报警控制机、火灾探测器、手动报警器、联动台、消防广播等进行完整性检查、测试。
（2）每月对消防中控室内消防应急广播系统CD功放、应急对讲、功率放大器、动作模块、音箱等设备进行检查、测试。
（3）每月对中控室、各设备机房及公共区域消防专用电话主机及电话插孔进行检查、测试。
5.凯晨办公区服务项目
（1）日常维护保养：每月对钢瓶储存压力检测，确保压力在正常值范围内、气体灭火控制盘、主备用电源系统、所有烟、温感探测器、声光报警器、警铃/警笛、放气指示灯等联动设备；大厦消防控制中心自动反馈消防报警信号、气体释放信号、气体灭火控制系统通讯功能等设备进行维护保养，运行测试等工作。
（2）根据《特种设备安全技术规范》要求，七氟丙烷气瓶需要每3年，氮气瓶每5年进行一次填充药剂及专业性全面测试，并向甲方提供加盖公章的填充药剂及钢瓶检测报告，计划2027年进行一次药剂补充，并出具符合要求的检测报告，确保气体灭火系统正常有效。
（3）蓄电池维护检测：对气灭控制盘备用电源电池进行负载测试。根据《气体灭火系统设计规范》和《火灾报警控制器》等国家相关标准，气灭控制盘备用电池的设计寿命通常为3年，且在使用过程中备用电源容量应保证气体灭火控制器正常监视状态下连续工作8h后，在启动状态下连续工作30min。乙方应对备电电池进行检查，并出具加盖公章的测试报告，如发现不符合规范标准的电池，应由乙方及时更换。对蓄电池以年为单位进行一次内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度检测，确保备用电池符合使用要求。
6.养老金业务部办公区服务项目
（1）日常维护保养：每月度对钢瓶储存压力检测，确保压力在正常值范围内、气体灭火控制盘、主备用电源系统、所有烟、温感探测器、声光报警器、警铃/警笛、放气指示灯等联动设备、大厦消防控制中心自动反馈消防报警信号、气体释放信号、气体灭火控制系统通讯功能等设备进行维护保养，运行测试等工作。
（2）根据《特种设备安全技术规范》要求，七氟丙烷气瓶需要每3年，氮气瓶每5年进行一次填充药剂及专业性全面测试，并向甲方提供加盖公章的填充药剂及钢瓶检测报告，养老金业务部现有1套品牌为江西博海柜式七氟丙烷气体灭火装置40L，计划2028年进行一次药剂补充，并出具符合要求的检测报告，确保气体灭火系统正常有效。
（3）蓄电池维护检测：对气灭控制盘备用电源电池进行负载测试。根据《气体灭火系统设计规范》和《火灾报警控制器》等国家相关标准，气灭控制盘备用电池的设计寿命通常为3年，且在使用过程中备用电源容量应保证气体灭火控制器正常监视状态下连续工作8h后，在启动状态下连续工作30min。乙方应对备电电池进行检查，并出具加盖公章的测试报告，如发现不符合规范标准的电池，应由乙方及时更换。对蓄电池以年为单位进行一次内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度检测，确保备用电池符合使用要求。
(二)消防电气检测服务内容
每年定期对银龙苑宾馆、展览路办公楼内消防系统、用电设备进行1次必要的检测工作，检测完成后检测公司出具检测报告。消防设备检测（火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、消防广播系统、消防电话系统、防排烟系统、应急疏散安全指示牌等）、电气安全检测（变、配电设备、线路敷设、照明灯具、开关、插座的安装等）。
1.消防系统检测项目服务内容
（1）火灾自动报警系统
采用检测仪器分期分批试验温、烟探测器动作及确认显示是否正常，年检测率达到100%；
征得甲方同意后，分批试验火灾报警装置的声光工作是否正常；
试验水流指示器、压力开关，等报警功能、信号显示；
对备用电源进行充放电试验，主电源和备用电源切换试验；
（2）自动喷水灭火系统
对控制阀门上的铅封或锁链检查，确认阀门是否处于开启状态；
检查喷头，清除障碍物，发现不正常的喷头及时更换；
对湿式报警阀旁的供水阀进行一次供水试验，确认报警正常；
对室外阀门、进水控制阀门检查确保处于开启状态。
（3）消防控制联动系统
检查各消防设施的切换开关是否正常；
检查消防广播的联动工作情况；
检查应急照明、疏散指示的联动工作情况；
检查防火卷帘门的联动工作情况；
检查防排烟系统的联动工作情况；
检查常闭防火门关闭情况。
（4）消火栓系统
检查室内消火栓栓头是否漏水，开关是否灵活，组件是否完整；
对试验栓进行放水试验，启动消防泵，实验供水系统的水量、水压；
对电动阀及其控制箱进行维护检查；
对控制柜进行手动、自动功能检测；
检查室外栓、水泵接合器开启是否灵活、漏水。
（5）消防排烟系统
检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态；
手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能；
手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。
（6）消防广播及电话系统
抽查各楼层的消防广播及消防电话，保证两个系统工作正常。
2.电气设备检测项目
（1）变配电装置
绝缘导线穿越金属构件时，是否具有防损伤的保护措施，同一端子上导线连接不多于2根，防松垫圈等零件齐全，金属外壳、框架应接零（PEN）或接地（PE）,连接应牢固，要有放松动装置。
（2）低压配电线路
柜、屏、台、箱（盘）的固定支架、金属框架和箱体外壳必须接地（PE）或接零（PEN）装有电器的可开门和金属框架接地端子间，连接的编制铜线不应断裂松脱。
电缆沟内应无杂物，无积水、渗水现象。变懒穿越防火分区、竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，应用防火堵料密实封堵。
灯具、开关、插座、吊扇、壁扇等电器安装处应设置接线盒，导线的接头应在盒内压接。
（3）照明装置和一般低压用电设备
开关、插座安在可燃物上或靠近可燃物的插座（开关）均采取隔热、散热等保护措施。
多功能移动插座是否具有保护接地线（PE）线，照明装置和一般低压配电线路/插座开关是否正常。多能能移动插座是否串接使用、是否超负荷使用。
（三）维保服务标准
1.《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）；
2.《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019；
3.《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017；
4.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50261-2017；
5.《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014；
6.《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014；
7.《气体灭火系统施工及验收规范》 GB 50263-2007 ；
8.《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010；
9.《建筑消防设施检测评定规程》DB 11/1354-2016；
10.《气瓶安全技术监察规程》TSG 23-2021；
11.《气体灭火系统设计要求规范》GB 50370-2005；
12.《火灾报警控制器》 GB4717-2024。
（四）消防电气检测服务标准
1.DB 11/1354-2016《建筑消防设施检测评定规程》
2.GB 50016-2014 《建筑设计防火规范》
3.GB 50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
4.GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》
5.GB 50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》
6.GB 50877-2014《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》
7.GB 50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》
8.DB11/065-2010《电气防火检测技术规程》
9.GB/T13869-2017《用电安全导则》
10.DB11/065-2010《电气防火检测技术规程》
11.BJXF.TB002-2015《建筑电气防火检测评定规则》
（五）所需提交的成果
1.维保服务
乙方需提前制定年度维保计划，确保各项工作有序开展，并符合属地消防管理要求。维修保养工作完成后，向甲方提供维护保养记录表，该记录表由甲方存档保管。
2.消防电气检测服务
乙方需提前为各办公楼宇制定年度消防电气检测计划，提供合格规范的消防系统、电气设备检测服务，确保经检测后的消防系统、电气设备符合国家规范，按计划对各办公楼的各项消防设施和电气防火技术进行检测评定，其中包括对火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、消防广播系统、消防电话系统、防排烟系统、供配电系统等及应急疏散安全指示牌等消防附属设施及办公楼用电设备整体进行检查和测试，根据国家及北京市消防、电气检测的相关规定，出具详细、客观、科学、公正、真实的检测报告（书），作为消防监督机关检查验收的依据。确保甲方顺利通过年度的消防检测工作，负责与属地消防监督管理部门联系和沟通。
四、报价要求
（一）维保服务报价：按消防设备设施每年维护保养服务费用计算，其中包含：单价、数量、合计及税费等，最终支付费用以合同报价为准，不另行支付合同最终报价外产生的其他费用。消防设备设施维保费用含单品单件不含税2000元（含）以下配件，保证更换的配件与原品牌型号保持一致。
（二）消防电气检测服务报价
1.按检测平米数分别计算建筑消防设施检测及电气防火安全技术检测费用。费用支付采取包干形式，包括：服务费、管理费、意外伤害险等保证完成本项目的所有费用，甲方不再承担任何费用。
2.服务项目所在地、检测面积及频次
	序号
	项目名称
	地  址
	检测面积
（平方米）
	检测频次

	1
	银龙苑宾馆
	北京西城区展览馆路甲5号
	14833.32
	1次/年

	2
	展览路项目
	北京西城区展览馆路5号
	28428.44
	1次/年


五、技术响应及售后服务等
（一）在合同履行期间，乙方始终具有合格的用工主体资格，乙方与派出的项目人员建立合法的雇佣关系并履行相关职责，甲方与乙方及乙方人员不构成劳务派遣关系。
（二）提供24小时应急维修服务，对于消防系统突发设备设施故障、安全隐患等，接到通知后，2小时内到达维修现场进行应急维修，如现场无法第一时间完成维修，需采取临时安全管控措施，确保消防系统整体安全稳定运行。24小时内制定维修计划，待批准后，按计划有序实施。
（三）辅助性维保服务：结合维保、消防电气检测过程中发现的问题，为老旧消防设施提供合理升级改造建议，如更换过时设备、优化系统联动逻辑、增加智能监控模块等，提升消防系统整体安全性与智能化水平。协助甲方对接专业施工单位，提供技术交底及升级后的验收支持。
（四）行政对接服务:与消防管理部门建立良好沟通机制，做好管理区域的消防安全综合治理，落实消防工作责任，坚决预防火灾事故发生，坚决消除可能潜在的消防安全隐患，与消防管理部门建立紧急联动，提高消防风险抵抗力，高效解决问题。因乙方在维护保养期间造成失误、遗漏等原因，导致一切损失和处罚，均由乙方承担责任。
（五）信息维护服务：每月维护“北京市消防技术服务监管系统”内消防维保信息。
（六）重大活动服务保障：需配合甲方年度消防演习及重大活动保障工作，活动完成后对消防系统进行评估并向甲方出具报告。确保甲方顺利通过年度的消防、电气安全检测工作，并负责与属地消防监督管理部门联系和沟通。
六、维修费用、验收及付款方式
（一）维修费用
1.维修服务所提供的零配件价格不高过第三方提供的同种类零配件的价格。
2.更换及维修零部件金额范围：乙方在维保过程中发现有零部件损坏的情况，单品单价在不含税2000元（含）以下的由乙方负责免费进行更换，单品单价在不含税2000元以上的另行报价，经甲方批准后方可更换，不再额外收取人工费用，一般故障配件需三天内恢复，特殊配件一周内恢复。
（二）验收方式为现场监督验收。乙方在每次维保工作结束后需填写工作记录表，并由甲方监管人员签字确认，工作记录一式两份，甲、乙双方各保留一份。工作记录需如实填写，可作为本项目支付依据。
（三）付款方式
1.维保服务付款方式
（1）结算采用后付费方式，乙方必须按照甲方要求完成相应的维保工作内容，每6个月结算一次维保费用,并出具完整的维保工作记录单，提出书面请款函作为付款申请条件。甲方接到乙方请款函后，根据服务质量、维保次数等据实结算费用。
（2）甲方有权单方随时终止某一项目服务，不视为甲方违约，甲方不再支付该项目未执行期间的合同款项。
2.消防电气检测付款方式
（1）乙方根据甲方各项目具体要求，在规定时间内完成消防系统、电气设备整体检测工作，并出具相关检测报告，确保设备设施符合国家相关要求。
（2）结算采用后付费方式，乙方完成甲方某一项目的全部服务内容，经甲方验收合格后，甲方按次支付乙方该项目服务费用。乙方需在付款前向甲方提供相应的增值税专用发票。
（3）甲方有权单方随时终止某一项目服务，不视为甲方违约，甲方不再支付该项目未执行期间的合同款项。
七、服务期限
	序号
	所属项目
	服务周期
	服务期限

	1
	银龙苑宾馆
	2026.6.1-2029.5.31
	36

	2
	展览路办公楼（专区）
	2026.6.1-2029.5.31
	36

	3
	展览路办公楼（公区）
	2026.6.1-2029.5.31
	36

	4
	凯晨办公区
	2026.6.1-2029.5.31
	36

	5
	养老金业务部
	2026.10.30-2029.5.31
	31


8、 合同履约保证金
（一）履约保证金金额及缴纳期限
1.甲方与乙方签订本合同5个工作日内，乙方应向甲方支付服务保证金叁万元整（¥30,000.00），用于确保乙方按合同约定提供消防维保、消防电气检测服务、达标履约。
2.乙方应通过银行转账方式预存至甲方指定账户。
3.乙方承诺若履约保证金不足30%时，应在一个月内向甲方补足履约保证金。
（二）履约保证金用途与退还
1.履约保证金用于保证乙方及时响应甲方服务需求，并根据甲方需求提供符合标准和要求的消防维保、消电气检测等服务。
2.在本合同履约期间，若乙方无法及时响应及满足甲方服务需求，违反甲方相关安全管理制度等情形，甲方有权扣除相应金额的履约保证金。
3.服务期满且双方结算全部服务费后，甲方应在15个工作日内向乙方无息退还剩余履约保证金。
（三）扣罚原则
1.乙方未按合同约定履约、服务不达标、造成甲方损失的，甲方有权从保证金中扣罚，扣罚不免除乙方继续履行、整改、赔偿损失的责任。
2.每项目同一付款周期内同一违约行为不重复扣罚。
（四）扣罚情形及标准 
1.人员与响应违约
（1）维保、检测人员未按规定持证上岗：扣罚1000元/人/次，6个月内累计2次及以上，扣罚10000元/次。
（2）一般故障2小时内未到场应急响应：扣罚500元/次。
（3）重大故障如无法第一时间完成维修，未采取临时安全管控措施，24小时内未向甲方提交维修计划：扣罚2000元/次；
（4）接到整改通知逾期未整改：扣罚2000元/次，逾期超过7日，扣罚10000元/次。
2.维保质量违约
（1）未按合同约定定期巡检、测试、保养（漏项/缺项/频次不足）：扣罚1000元/次
（2）维保记录缺失、不规范（无签字、无日期、内容不实）：扣罚1000元/次。
（3）因乙方维保责任，造成年度消防电气检测未通过：扣罚5000元/次。
3.其他严重违约
（1）维保期间擅自撤场、拒绝服务：扣罚10000元/次，情节严重（影响消防设备安全运行），全额扣罚保证金。
（2）因乙方原因造成消防设备重大安全事故：乙方承担全部经济与法律责任，并全额扣除保证金。
（3）因乙方原因造成被消防部门处罚等严重情形：乙方承担全部经济与法律责任，并全额扣罚保证金。
(附件：履约保证金扣罚确认单)
九、其他要求
配合甲方在合同期内进行消防法律法规、行业技术标准、设备使用操作、安全检查流程及应急预案、事故应急处置演练等培训工作，并对现场人员进行注意事项讲解和解答。
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附件：
履约保证金扣罚确认单
填表日期：
	被扣罚公司/人员：

	扣罚原因：










	扣罚金额：

	签发部门：                          签字：                      
日期：

	服务单位（盖章）：                  签字：                
日期：


备注：此表一式两份，使用部门及服务单位各执一份。
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