撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

中心供气系统维修配件

技术参数要求

- 规格参数要求：

- 按设备原厂配件品质及作业标准，采购维修配件并进行维护保养，包括一住机组ZT22 1台、一住机组ZT37 1台、二住机组ZT37 2台、综合楼机组ZT15 2台

- 2.所使用配件均为原厂全新，提供配件供货渠道证明文件

- 3.维护保养时间段需合理安排，不影响我院科室正常工作，中标后，根据医院安排5个工作日内完成

- 4. 维修配件及维护保养工作内容：

  - 4.1 空滤/油滤保养包：1）更换 空滤/油滤保养包；2）检查整机有无泄漏、异响、异常温升；3）检查冷却器外观，清理表面灰尘；4）检查冷凝水排放、疏水阀工作状态；5）检查电气接线、传感器、仪表显示；6）记录运行参数：压力、温度、电流、小时数

  - 4.2  C级保养包： 1）检查 / 保养 进气阀/卸荷阀：更换密封、弹簧、垫片，恢复启闭与密封；2） 更换呼吸器滤芯；3）检查 / 清洁冷却器、风扇、电机风道；4）检查管路接头、紧固件，全面紧固

  - 4.3 易损件保养包：更换包内所有易损件

  - 4.4 管道过滤器：更换一住机组后处理更换一、二、三级管道过滤器

  - 4.5 检查油位，加注润滑油

  - 4.6 检查电机轴承、补充润滑脂

  - 4.7 检查空压机读数，记录运行参数（温度及压力等）

  - 4.8 检查冷却器性能（热交换器）

  - 4.9 检查空气-水-油是否泄漏

  - 4.10 检查所有紧固螺栓及连接件

  - 4.11 检查所有安全阀或安全开关

  - 4.12 检查润滑油冷却水进水

  - 4.13 检查油位，加注润滑油

  - 4.14 检查空气进气室状态

  - 4.15 检查驱动齿轮状态

  - 4.16 检查橡胶联轴器，驱动连接

  - 4.17 检查冷却器外观，清理表面灰尘

  - 4.18 清洁电机风罩

  - 4.19 检查电气接线、传感器、仪表显示

  - 5. 所更换配件质保期≥6个月