UPS设备维保服务需求

- 基本情况

- 农银大厦南楼物业项目

- 农银大厦南楼位于北京市东城区建国门内大街乙18号院2号楼，大厦设置有科华技术UPS主机2台、科士达UPS电池124块，分布于大厦各楼层，其中1台UPS主机、124块UPS电池于2023年投入使用，另1台UPS主机于2025年投入使用。根据农银大厦南楼物业服务委托合同约定及GB/T 7260.1-2023《不间断电源系统（UPS）第一部分：安全要求》相关要求，对设备进行1次巡检/月度、1次维护保养/季度工作。

- 展览路办公楼物业项目（专区）

- 展览路办公楼位于北京市西城区展览馆路5号，办公楼内设置有科士达UPS主机1台、UPS电池60块，位于办公楼B1层UPS室，其中UPS主机于2023年投入使用，UPS电池于2021年投入使用。根据展览路办公楼物业服务委托合同约定及GB/T 7260.1-2023《不间断电源系统（UPS）第一部分：安全要求》相关要求，对设备进行1次巡检/月度、1次维护保养/季度工作。

- 凯晨大厦办公区物业项目

- 凯晨大厦办公区位于北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座七、八、九层，办公区设置有科士达UPS主机2台，汤浅UPS电池192块，位于办公区8层836UPS室，其中UPS主机设备于2022年投入使用，UPS电池于2019年投入使用。根据凯晨大厦办公区物业服务委托合同约定及GB/T 7260.1-2023《不间断电源系统（UPS）第一部分：安全要求》相关要求，对设备进行1次巡检/月度、1次维护保养/季度工作。

- 养老金业务部物业项目

- 养老金业务部办公区位于北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座三层，办公区设置有河北晨骏配电箱2组及网络机房UPS供电负载线路，分布于三层320会客室、321设备间，UPS设备于2022年投入使用。根据养老金业务部办公区物业服务委托合同约定及GB/T 7260.1-2023《不间断电源系统（UPS）第一部分：安全要求》相关要求，对设备进行1次巡检/月度、1次维护保养/季度工作。

- 银龙苑宾馆

- 银龙苑宾馆位于北京市西城区展览馆路甲5号，宾馆内设置有山特UPS主机3台、理士UPS电池60块，分布于宾馆一层前台、三层监控室、三层电脑机房，其中2台UPS主机、28块UPS电池于2013年投入使用，另一台UPS主机、32块UPS电池于2015年投入使用。根据银龙苑宾馆物业服务委托合同约定及GB/T 7260.1-2023《不间断电源系统（UPS）第一部分：安全要求》相关要求，对设备进行1次维护保养/半年工作。

- 项目资质要求（含注册资金、资质等级等）

- 具有合法有效的营业执照。

- 具有“绿色数据中心基础设施建维服务认证”。

- 近三年内未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 响应人法定代表人、控股股东或实际控制人与招标人高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

- 禁止存在下列关联关系的响应人同时参与本项目采购：（1）存在控股、管理关系；（2）一方直接持有另一方股权，比例超过20%；（3）法定代表人或单位负责人为同一人（以“国家企业信用信息公示系统”显示的“主要人员信息”名单为准）。

- 未被中国农业银行及兴银龙列入禁用供应商名录范围（禁用供应商不得通过代理、更名等方式参与本次采购活动）。

- 服务内容、标准、时间及所需提交的成果

- 服务内容、时间

- UPS设备维保服务涉及农银大厦南楼、展览路办公楼、凯晨大厦办公区、养老金业务部办公区及银龙苑宾馆。

- 日常服务：乙方应当按照物业服务委托合同约定及“UPS设备维保服务需求中服务标准”内容对设备进行1次巡检/月度、1次维护保养/季度工作，保证UPS设备运行平稳、安全，并做好维护保养记录。

- 重大活动服务保障：重大活动服务保障：提供重大活动服务保障，确保重大活动当日UPS末端设备运行正常。

- 换季保养频次：每年配合完成春、秋季2次换季保养工作。

- 服务标准及要求

- 法规依据

- GB 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T 7260.1-2023《不间断电源系统（UPS）第一部分：安全要求》、GB/T 51314-2018《数据中心基础设施运行维护标准》、GB/T 19638《固定型阀控式铅酸蓄电池技术与测试方法》

- 按照以下UPS设备的运行要求及标准执行。具体为：

- UPS主机检查、除尘。

- 内部元器件、冷却风机检查。

- 监控面板检测、维护。

- UPS电池的保养。

- 电池电容的测试。

- 机房供配电系统维护保养。

- 按计划完成巡检/月度，维保/季度。

- 维修、维保人员应取得低压电工作业操作证，证书应在有效期内。

- 维修、维保人员作业中乙方应当负责落实现场安全防护措施，服从甲方的管理，遵守甲方的规章制度，保证作业安全。

- 乙方需向甲方提出合理化建议并书面报告所维护保养UPS设备的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及UPS更换修理需求。

- 乙方应对所维护保养UPS设备的安全运行负责，保障设备整机及配件为全新无损配件。

- 乙方不得以任何形式分包、转包维保服务工作。

- 在合同履行期间，乙方应始终具有合格的用工主体资格，与派出的项目人员应已建立合法的雇佣关系并履行相关职责，甲方与乙方及乙方人员不构成劳务派遣关系，乙方工作人员的各项保险及人员安全问题由乙方全权负责，均与甲方无关。

- 维修、维保人员应严格按照维保计划进行维修及保养工作，工作应严谨细致，确保UPS设备处于完好的状态，并如实填写维保记录，确保甲方的正常使用。

- 服务所需提交成果

- 乙方需在维修保养工作完成后，向甲方提供维护保养记录表，该记录表由甲方存档保管。

- 应急维修及保障服务

- UPS设备突发运行故障、出现安全隐患等情况时，维保服务商应在15分钟内响应，2小时内到达现场排除故障，直到恢复运行（设备零部件损坏，需加工或更换除外；UPS设备维保服务商应储备一定数量的易损零配件，以保证急修的需要）。如现场无法第一时间完成维修，需采取临时安全管控措施，确保UPS设备整体安全稳定运行。24小时内制定维修计划并提交甲方，待批准后，按计划有序实施。

- 验收

- 每次UPS设备维保工作完成，乙方以书面表格形式记录维保内容、配件消耗、遗留问题等形成维保工作记录表报于甲方，并由甲方监管人员签字确认，维保工作记录一式两份，甲、乙双方各保留一份。维保工作记录需如实填写，作为结算及存档依据。

- 工作中严格按照维保合同的规定，按照规定时限处理报修，因保养不力造成UPS设备故障影响正常使用，甲方有权根据事故情况对乙方考核验收。

- 报价要求

- UPS设备维护服务费用计算，其中包含：单价、数量、合计及税费等。最终支付费用以合同报价为准，不另行支付合同最终报价外产生的其他费用。

- 乙方服务过程中所需的各种物耗，采购单件、单价在不含税2000元以下（含2000元）的，由乙方负责提供。

- 服务期限

- 本服务期限自合同签订之日起-2029年4月30日，各项目服务期限为：

- 农银大厦南楼服务期自合同签订之日起至2029年4月30日止，36个月。

- 展览路办公楼（专区）服务期自2026年6月1日起至2029年4月30日止，35个月。

- 凯晨大厦办公区服务期自合同签订之日起至2029年4月30日止，36个月。

- 养老金业务部办公区服务期自2026年10月30日起至2029年4月30日止，30个月。

- 银龙苑宾馆服务期自2026年6月1日起至2029年4月30日止，35个月。

- 付款要求

（一）付款方式：甲方以银行转账的方式支付乙方服务费用，乙方需要提供相应的增值税专用发票及《UPS设备设施运行评估报告》等维护保养过程各类资料。

- （二）合同价款的支付：合同签订后，乙方按照甲方要求完成维保服务，甲方每6个月根据维保次数及合同单价据实支付维保费用。乙方出具完整的维保工作记录单并提出书面请款函作为付款申请条件。如合同履约期间UPS设备更新改造，乙方根据甲方要求终止相应服务，甲方不再支付后续维保服务费用。

- 其他要求

合同的终止：如甲方因业主方原因导致本合同服务终止的，甲方需提前通知乙方，服务终止时双方按照实际服务完成情况进行结算，甲方向乙方支付服务费后，对乙方不再承担责任。

附件：UPS设备配置清单

UPS设备配置清单

| 序号 | 物业项目 | 维保项目 | 品牌型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农银大厦南楼 | UPS主机 | 科华技术KR3330-30KW | 1 | 台 |
| 2 |  | UPS主机 | 科华技术KR3340-40KW | 1 | 台 |
| 3 |  | UPS电池 | 科士达6-FM-100-12V100Ah | 124 | 块 |
| 4 |  | 其他 | UPS设备附属设施、线路等 | - | - |
| 5 | 展览路办公楼 | UPS主机 | 科士达EP40K | 1 | 台 |
| 6 |  | UPS电池 | 科士达6-FM-200 | 60 | 块 |
| 7 |  | 其他 | UPS设备附属设施、线路等 | - | - |
| 8 | 凯晨大厦办公区 | UPS主机 | 科士达YMK3300-200K | 2 | 台 |
| 9 |  | UPS电池 | 汤浅NP100-12/100Ah | 192 | 块 |
| 10 |  | 其他 | UPS设备附属设施、线路等 | - | - |
| 11 | 养老金业务部 办公区 | 动力箱 | 河北晨骏PXTF | 2 | 组 |
| 12 |  | 其他 | UPS设备附属设施、线路等 | - | - |
| 13 | 银龙苑宾馆 | UPS主机 | 山特C3KS | 1 | 台 |
| 14 |  | UPS主机 | 山特C10KS | 1 | 台 |
| 15 |  | UPS主机 | 山特3C20KS | 1 | 台 |
| 16 |  | UPS电池 | 理士DJM1265S | 28 | 块 |
| 17 |  | UPS电池 | 理士DJM12100S | 32 | 块 |
| 18 |  | 其他 | UPS设备附属设施、线路等 | - | - |