中央空调通风系统清洗服务需求

- 项目及基本情况

（一）农银大厦南楼

农银大厦南楼位于北京市东城区建国门内大街乙18号院2号楼，大厦内设置的中央空调通风系统新风管道、送回风管道7000㎡；新风机组29台；送回风口2330个；盘管、VAV及风口1005台。设备于2012年投入使用，根据农银大厦南楼物业服务委托合同约定，每年需对中央空调通风系统进行清洗。

- （二）展览路办公楼

- 展览路办公楼位于西城区展览馆路5号，办公楼内共有空调通风管路17000m²、风机盘管567台、新风机组22台、出风口762个，根据展览路办公楼物业服务委托合同约定，每年需对中央空调通风系统进行清洗。

- （三）公主坟办公楼

公主坟办公楼位于北京市海淀区复兴路甲23号，大厦设置有大金VRV空调系统设备设施，其中风机盘管490个，送回风风口及过滤网980个，新风机组25台，新风管道、送回风管道2400㎡。设备于2022年投入使用，根据公主坟办公楼物业服务委托合同约定，每年需对空调通风系统进行清洗。

- （四）怀柔分公司（党校物业管理部）

怀柔分公司（党校物业管理部）位于怀柔区红螺东路5号，设置有空调系统新风管道、送回风管道2920㎡；新风机组11台；盘管555台、风口1110个，设备分别于1998年、2011年投入使用，每年聘请具有专业资质的清洗服务公司对空调通风系统进行清洗，该项目纳入党校后勤服务外包合同基地维保项目内。

二、项目资质要求

- （一）具有以下合法有效的证件：

- 1、具有合法有效的营业执照。

- 2、具有合法有效的《中华人民共和国集中空调系统清洗消毒维保企业资质证书》。

- 3、具有合法有效的《中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调）》或《设备维修安装运行企业能力等级证书（制冷空调）》。

- （二）近三年内未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- （三）响应人法定代表人、控股股东或实际控制人与采购人高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

- （四）禁止存在下列关联关系的响应人同时参与本项目采购：（1）存在控股、管理关系；（2）一方直接持有另一方股权，比例超过20%；（3）法定代表人或单位负责人为同一人（以“国家企业信用信息公示系统”显示的“主要人员信息”名单为准）。

- （五）未被中国农业银行及兴银龙列入禁用供应商名录范围（禁用供应商不得通过代理、更名等方式参与本次采购活动）。

三、服务内容、标准、时间及所需提交的成果

- （一）服务内容

1.中央空调通风系统清洗服务涉及农银大厦南楼、展览路办公楼、公主坟办公楼物业项目及怀柔分公司（党校物业管理部）。

2.清洗服务：乙方每年根据中央空调通风系统清洗服务规范进行清洗、消毒、除尘、检修、检测等相关服务工作，确保中央空调通风系统设备运行正常、功能完好。

- 3.清洗过程中做好成品保护工作，施工完成后，将拆卸的吊顶顶板、送回风口、面板等恢复到位，空调全部复原后，进行通电试机、系统调试，检查送风、制冷（制热）、排水、噪音等运行参数，确保设备运行正常、功能完好、无漏水、无异常，达到使用标准。

- 4.清洗工作须达到送风口、回风口、面板、外壳无灰尘、无油污、无霉斑；过滤网干净无堵塞、无破损、无异味；蒸发器、冷凝器翅片无积尘、无絮状物、无霉变；接水盘、排水槽无淤泥、无积水、无异味；整机无明显污渍、水渍、无清洁剂残留。

5.清洗完成后，乙方委托具备检测资质的第三方机构进行验收，为农银大厦南楼、公主坟办公楼出具合格的《空气质量检测报告》，为展览路办公楼出具合格的《空气质量检测报告》及《开放式冷塔卫生检测报告》，为怀柔分公司出具《集中空调通风系统空气、积尘检测报告》及《公共场所空气检测报告》。

（二）服务标准及要求

以下标准按最新版执行

1. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB-50243-2016；

2.《空调通风系统清洗规范》GB19210--2003；

3.《室内空气质量标准》GB/T18883-2022；

4.《北京市集中空调通风系统卫生管理规范》

DB11/T485-2020；

5.《通风空调系统清洗消毒技术要求》JG/T400-2025；

6.《公共场所集中空调通风系统卫生规范》

WS10013-2023；

7.《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》WS/T10005-2023；

8.物业行业现行的管理标准进行管理。

- 9.操作人员具有集中空调清洗作业证书以及电工证。

- （三）服务周期

- 1.农银大厦南楼

- （1）农银大厦南楼中央空调清洗服务工作计划2026年、2027年、2028年每年清洗1次，共计3次，每次清洗工期约为30天。

（2）拟计划2026年、2027年、2028年每年（5-6月）完成大厦中央空调通风系统7000㎡管道；29台新风机组；2330个送回风口；1005台风机盘管清洗服务。

2.展览路办公楼

（1）展览路办公楼中央空调清洗服务工作计划于2026年、2027年、2028年每年清洗1次，共计3次，每次清洗工期为30天。

（2）拟计划2026年、2027年、2028年每年（6-9月）完成办公楼中央空调系统通风管路17000m²、新风机组22台、风机盘管567台、出风口762个的清洗工作。

- 3.公主坟办公楼

（1）公主坟办公楼中央空调清洗服务工作计划2026年、2027年、2028年每年清洗1次，共计3次，每次清洗工期为30天。

（2）拟计划2026年、2027年、2028年每年（5-6月）完成办公楼大金空调系统风机盘管490个，送回风风口及过滤网980个，新风机组25台，新风管道、送回风管道2400㎡的清洗工作。

- 4.怀柔分公司

- （1）怀柔分公司（党校物业管理部）空调清洗服务工作计划2026年、2027年、2028年对风道、风机盘管每年清洗1次，共3次，送回风风口、过滤网及新风机组每年清洗2次，共6次，每次清洗工期15天。

- （2）拟计划2026年、2027年、2028年每年（4-5月）对怀柔分公司（党校物业管理部）区域内空调风道2920m²、风机盘管555台、送回风风口及过滤网1110个、新风机组11台进行清洗、消毒1次；每年（10-11月）对怀柔分公司（党校物业管理部）区域内送回风风口及过滤网1110个、新风机组11台进行清洗、消毒1次。

5.中央空调清洗服务工作周期依据甲方实际情况而定，如因经营工作与清洗服务发生冲突，乙方需按甲方要求延长服务周期并不得收取其他任何费用。

6.清洗施工启动时间以甲方通知为准，乙方收到甲方通知后48小时内做好进场施工准备(包含进场施工人员、设备、材料等)向甲方进行报备，甲方确认后方可进场。

- （四）所需提交的成果

1.每次空调清洗工作完成后，乙方以书面表格形式记录清洗内容、配件消耗、遗留问题等形成清洗工作记录表报于甲方，并由甲方监管人员签字确认，清洗工作记录一式两份，甲、乙双方各保留一份清洗完成后制作并提交检查清洗报告，清洗工作记录需如实填写，可作为“采购项目验收表”支付依据。

2.空调清洗工作完成后，制作并提交检查清洗报告，乙方组织三方验收，清洗服务内容需符合集中空调通风系统卫生管理标准，清洗服务过程中相关影像资料提交甲方存档。

3.清洗完成后甲方现场指定不少于3个检测点位，由乙方委托具备检测资质的第三方机构验收，为农银大厦南楼、公主坟办公楼出具合格的《空气质量检测报告》；为展览路办公楼出具合格的《空气质量检测报告》及《开放式冷塔卫生检测报告》，报告内检测项目包括但不限于：送风中可吸入颗粒物PM、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中溶血性链球菌、风管内表面积尘量、风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、新风量、嗜肺集团团军菌检测等。

- 4.怀柔分公司（党校物业管理部）：4-5月清洗消毒完成后，由甲方现场指定7个检测点位，第三方进行检测并出具1套《公共场所空气检测报告》，检测内容包括：苯、甲苯、二甲苯、空气温度、相对湿度、噪音、风速、一氧化碳、二氧化碳、可吸入颗粒物PM10、室内新风量、细菌总数（空气）、甲醛、氨等；针对集中空调通风系统，由甲方现场指定不少于3个检测点位（5号楼客房、会务楼会议室、中餐厅各1个点），第三方进行检测并出具1套《空气积尘检测报告》，检测内容包括：可吸入颗粒物PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、积尘量等，10-11月清洗消毒后不再出具报告。

四、履约保证金

- （一）履约保证金金额及期限

- 甲方与乙方签订本合同5个工作日内，乙方应向甲方支付服务保证金壹万元整，乙方应通过银行转账方式预存至甲方指定账户。乙方承诺若履约保证金不足30%时，应在一个月内向甲方补足服务保证金。

- （二）履约保证金用途与退还

- 1.履约保证金用于保证乙方及时响应甲方服务需求，并根据甲方需求完成相关清洗服务等。

- 2.在本合同履约期间，若乙方无法及时响应及满足甲方服务需求、未在规定时限内完成清洗工作，未按照甲方相关规章制度执行等情形，甲方有权扣除相应金额的履约保证金。

- 3.服务期满且双方结算全部服务费后，甲方应在15个工作日内向乙方无息退还剩余履约保证金。

- 4.因乙方原因，未按合同履约且无法及时响应及满足甲方服务需求，甲方有权扣减相应金额的履约保证金，具体如下：

- （1）乙方未严格按照国家规范标准及合同要求开展工作，确保空调系统设备设施处于完好状态的，甲方按照每次500元扣减履约保证金。

- （2）未按要求每次清洗工作完成后如实出具相关检测报告交由甲方的，甲方按照每次500元扣减履约保证金。

- （3）乙方服务人员未按照甲方相关规章制度、服务标准及其他相关规定落实执行，不服从管理的，按照每次200元扣减履约保证金。

- （4）在接到通知后，48小时内未能做好清洗作业准备的，甲方按照每次200元扣减履约保证金。

- （5）乙方过错造成重大责任事故，甲方有权终止合同，因此为甲方带来的经济赔偿责任以及其它法律责任均由乙方承担

履约保证金扣罚确认单

填表日期：

被扣罚公司/人员：

扣罚原因：

扣罚金额：

签发部门： 签字： 日期：

服务单位（盖章）： 签字： 日期：

备注：此表一式两份，使用部门及服务单位各执一份。

五、报价要求

按中央空调通风系统每年清洗服务费用计算，其中包含：单价、数量、合计及税费等，年度清洗服务报价应包含中央空调通风系统设备空气质量检测等一切费用。最终支付费用以合同报价为准，不另行支付合同最终报价外产生的其他费用。

六、服务响应及售后服务

- （一）在合同履行期间，乙方应始终具有合格的用工主体资格，以及应与派出的项目人员建立合法的雇佣关系并履行相关职责，甲方与乙方及乙方人员不构成劳务派遣关系。

- （二）乙方派驻甲方从事清洗工作的人员，须统一穿着乙方规范工装，做到着装整洁、标识清晰，并服从甲方人员管理要求。乙方应建立应急服务响应机制，确保及时响应并妥善处理甲方提出的各类应急服务需求。

七、合同期限

（一）农银大厦南楼：自合同签订之日起-2029年4月30日，36个月。

（二）展览路办公楼：自合同签订之日起-2029年4月30日，35个月。

- （三）公主坟办公楼：自合同签订之日起-2029年4月30日，36个月。

- （四）怀柔分公司（党校物业管理部）：2026年8月20日-2029年4月30日，32个月零11天。

八、付款要求

(一)付款方式:乙方按照甲方要求完成年度清洗服务，对农银大厦南楼、公主坟办公楼出具《空气质量检测报告》；展览路办公楼出具《空气质量检测报告》及《开放式冷塔卫生检测报告》；怀柔分公司（党校物业管理部）出具《空气积尘检测报告》及《公共场所空气检测报告》。经甲方验收合格，提供相应的增值税专用发票、加盖公章的结算明细表及清洗施工的有关影像等资料，向甲方考核评价部门提出付款申请，甲方一次性据实支付当期合同款项。

- (二)合同价款的支付

- 1.乙方按照甲方要求完成相应的年度清洗服务，出具完整的清洗工作记录单并提出书面请款函作为付款申请条件，甲方接到乙方请款函后，根据乙方的服务质量、清洗情况按次的方式给乙方据实结算费用；怀柔分公司（党校物业管理部）每12个月据实结算一次，不满12个月按实际清洗频次据实结算。

2.对于发生不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力情形，致使直接影响本合同的履行或不能按照本合同项下之约定履行时，遇有不可抗力的一方应当立即书面通知对方，并在发生不可抗力之日起7日内，提供不可抗力详情及合同不能履行或部分不能履行，或需要延期履行理由的有效书面证明，该项证明文件应当由不可抗力发生地的公证机关出具。

九、其他要求

（一）合同期限内，因卫生监督管理部门随机抽检不合格产生罚款，由乙方承担全部费用。

（二）合同的终止：如甲方因业主方原因导致本合同服务终止的，甲方需提前通知乙方，服务终止时双方按照实际服务完成情况进行结算，甲方向乙方支付服务费后，对乙方不再承担责任。

（三）甲方有权单方随时终止某一项目服务，不视为甲方违约，甲方不再支付该项目未执行期间的合同款项。

附件：设备清单

| 序号 | 项目名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农银大厦 南楼 | 新风管道、送回风管道 | 平方米 | 7000㎡ | 每年（5-6月） 清洗1次 |
| 2 |  | 新风机组 | 台 | 29 |  |
| 3 |  | 送回风口 | 个 | 2330 |  |
| 4 |  | 盘管、VAV及风口 | 台 | 1005 |  |
| 5 | 展览路 办公楼 | 风道清洗 | 平方米 | 17000㎡ | 每年（6-9月） 清洗1次 |
| 6 |  | 风机盘管清洗 | 台 | 567 |  |
| 7 |  | 送回风口 | 个 | 762 |  |
| 8 |  | 新风机组 | 台 | 22 |  |
| 9 | 公主坟 办公楼 | 风机盘管 | 台 | 490 | 每年（5-6月） 清洗1次 |
| 10 |  | 送回风风口及过滤网 | 个 | 980 |  |
| 11 |  | 新风机组 | 台 | 25 |  |
| 12 |  | 风道清洗 | 平方米 | 2400㎡ |  |
| 13 | 怀柔分公司（党校物业管理部） | 风道清洗 | 平米 | 2920 | 4-5月清洗 消毒1次 |
| 14 |  | 风机盘管清洗 | 台 | 555 | 4-5月清洗 消毒1次 |
| 15 |  | 送回风风口、过滤网 | 个 | 1110 | 4-5月清洗消毒1次，10-11月清洗消毒1次 |
| 16 |  | 新风机组 | 台 | 11 | 4-5月清洗消毒1次，10-11月清洗消毒1次 |