撰写人（初审）签字：                       复审签字：                       终审签字：

医工科负责人：                                                              时间：

手术室照明、空调系统维修服务技术参数要求

- 一．规格参数要求：

- 门诊楼手术室7层内走廊顶部景观照明系统线路维修，更换全部景观照明灯，原样恢复景观布的美观及完整性。

- 净化制冷空调水系统管路检查、过滤器清洗，恢复水路流量达标（共计31台：A801~A807，A701~707，P601、P701、702、801、802共19台机组，3台水泵进水过滤器、3台水泵出水单向阀、6台模块机组进水过滤器）

- 维修表冷器漏水故障（共计3台：A801机组2台，7层新风机组1台），维修后完成保压实验，维修后性能与原设备性能一致。

- 7#正负压手术室暖通、电气系统检查维修，更换风量调节阀，保证手术间压差符合院感规范

- 所有维修需根据科室工作合理安排，不影响日常手术工作

- 所更换配件质保期≥6个月